S E Z N A M   P Ř Í L O H

1   Seznam příloh a technická zpráva

- Situace rozvodu plynu

- Obchodní měření

4    Přístřešek na měření a regulaci plynu - kuchyň

5   Příčný řez

6   Detail - zásyp kanálu ÚT

7    Přístřešek plynu- kuchyň-stav úpravu

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE |  | TEL.466 053 511 466 053 531 040 FAX 466 613 544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT : Plyn ING.Navrátilová | VYPRACOVAL : ING.NAVRÁTILOVÁ | TECH. KONTROLA : J. ROMANOVSKÝ |  |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181/06 |  |
| INVESTOR : | PARDUBICKÝ KRAJ |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181/06 |  |
| NÁZEV AKCE: EPC - PARDUBICKÝ KRAJ SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ - ČESKÁ TŘEBOVÁ OBJEKT : SO 210.4 - VENKOVNÍ ROZVOD PLYNU ČÁST : PLYN |  |  | FORMÁT A4 |  | 7 A4 |  |
|  |  |  | DRUH PROJEKTU |  | PSP |  |
|  |  |  | DATUM |  | 01/2007 |  |
|  |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |  |
| NÁZEV VÝKRESU : SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU 1 |  | PARÉ Č. |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce :         	Realizace projektů EPC - Pardubický kraj

Objekt :         SO 210.4 - Venkovní rozvod plynu

Část :             plyn

1. Úvod a trasa plynovodu

Projekt řeší nové obchodní měření a rozvod plynu ke třem novým a jednomu stávajícímu zdroji tepla ve stávajících objektech v areálu SOŠ a SOU technických oborů v České Třebové.

V současné době je obchodní měření v samostatné místnosti v objektu centrální kotelny, druhé obchodní měření je umístěno u objektu kuchyně. Nyní bude pro celý areál jedno obchodní měření, umístěno v samostatné místnosti v objektu bývalé centrální kotelny.

Na nové obchodní měření budou napojeny tyto objekty :

1/ Objekt kuchyně                                                            max. spotřeba: 18.0 m3/ hod

2/ Objekt školy-kotelna K1-min.spotřeba: 10,9 m3/hod    max. spotřeba: 111.6 m3/hod

3/ Objekt odbor. výcviku K2-min.spotřeba: 5,7 m3/hod    max. spotřeba:  63,8m3/hod

4/ Objekt centr. Kotelny K3- min. spotřeba 10,4 m3/hod   max. spotřeba   34.1 m3/hod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                                                  min. 5,7 m3/hod    max                227,5 m3/hod

Místo napojení je na stávající plynovodní přípojku, která je vyústěna do místnosti měření  v centrální kotelně. Veškeré stávající rozvody v místnosti, kde je obchodní měření, budou demontovány. Nové místo napojení bude za vstupní přírubou na profil potrubí DN 150. Přetlak v místě napojení byl 16 kPa, nyní bude středotlaký rozvod mít provozní tlak 300 kPa.

Přípojka je od regulační stanice do místnosti s obchodním měřením stávající a je o  profilu DN 150.

Nově vyústěný plynovod z plynoměrny bude propojen na stávající nízkotlaký rozvod

D 63 x 5,8. Stávající nízkotlaký rozvod bude převeden STL plynovod o provozním přetlaku 300 kPa. Na tento plynovod budou napojeny jednotlivé zdroje - jedná se pouze o přípojky. Přívod ke zdrojům bude ukončen hlavním uzávěrem plynu pro kotelnu.

Stávající a navržený rozvod od obchodního měření k HUPům pro jednotlivá odběrná místa je zakresleno v přiložené situaci v měř. 1: 500.

Jako podklad ke zpracování plynovodních rozvodů sloužily odběry jednotlivých objektů s umístěním přístavků pro HUP a regulaci.

Rozvody jsou řešeny v souladu s ČSN 38 6420 - Průmyslové plynovody a požárními předpisy – ČSN ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty.

Trasa nového rozvodu plynu je patrná z přiložené situace. Převážná část je navržena v zeleném pásu. Plynovod kříží 1 x zpevněnou plochu - chodník v areálu školy.

2. Základní údaje

medium -                                                                                 zemní plyn

provozní přetlak                                                                      300 kPa

výhřevnost zemního plynu                                                      34.05 MJ/mł

max spotřeba zemního plynu pro celkový instal. výkon        227,5  m3/hod

min spotřeba plynu                                                                 5,7  m3/ hod

roční spotřeba plynu - / bez kuchyně/                                    2 844 MWh

nově navržený rozvod - profil  PE 100, SDR11  D 63 x 5,8

Stávající rozvod - do plynoměrny - ocel DN 150

Stávající rozvod k objektům v zemi PE D 63 x 5.8

Stávající rozvod vedný po fasádě DN 50

3. Obchodní měření spotřeby plynu

Obchodní měření plynu je nově navržené. Stávající obchodní měření pro tyto odběry a provozní tlak 300 kPa bylo nevyhovující. Obchodní měření plynu bude umístěno v samostatné místnosti, jako doposud, v objektu centrální kotelny. Místnost má samostatný vstup z venkovního prostoru. Odvětrání plynoměrny je stávající neuzavíratelnými otvory ve dveřích.

Typ plynoměru byl projednán s plynárnami v Hradci Králové s Ing. Ambrožem.  Jako obchodní měřidlo je navržen plynoměr rotační DKZ 50 - ROOTS G 65 DN 50. Plynoměr má rozsah 2 - 100 m3/h. Pro přepočet plynu je navržen elektronický přepočítávač MIKROELCOR PTZ.

Plynoměr je navržen bez obtoku. Plynoměr a přepočítávač hradí plynárny.

Technické údaje plynoměru :

Technické údaje plynoměru :

Min. průtok plynoměru                       1,25 Nm3/hod     -  při přetlaku 300 kPa  5 m3 / hod

Max průtok plynu                               100 Nm3/hod -  při přetlaku 300 kPa  300 m3/ hod

Provozní tlak                                      300 kPa

Připojovací příruba                             DN 50

Hmotnost                                            11 kg

Na vstupu do místnosti na měření plynu bude osazen hlavní uzávěr plynu odběrného zařízení - šoupě se stoupajícím vřetenem DN 50,  filtr DN 50 / před a za filtrem bude osazen tlakoměr  160 s rozsahem 0 - 160 kPa  s přesností 1%.

Plynoměr bude osazen do svislého potrubí se směrem toku plynu ze shora dolů Za plynoměrem bude  kulový kohout DN 50.

Teplotní jímka pro přepočítávač a pro stonkový teploměr se umisťují do potrubí za plynoměr. Teploměr má rozsah - 30°C až + 50°C.

Při realizaci bude místo plynoměru osazen přesný mezikus.

Větrání místnosti měření je stávajícími větracími otvory.

V místnosti, kromě obchodního měření je umístěna regulace tlaku plynu a podružné měření pro kotelnu K3.

4.  REGULACE A PODRUŽNÉ MĚŘENÍ PLYNU PRO KUCHYŇ

a/ Podružné měření plynu

Podružné  měření spotřeby plynu bude řešeno v přístavku / nyní sloužil pro obchodní měření /, umístěném na vnější podélné obvodové stěně objektu. Plyn bude měřen při přetlaku 2 kPa.

Pro podružné měření je navržen membránový plynoměr o velikosti G 16. Plynoměr bude bez obtoku, vstup a výstup propojen vodivou rozpěrkou. Na vstupu a výstupu osazen kul. kohout.

Technické údaje plynoměru :

Technické parametry membránového plynoměru G 16:

Minimální průtok Qmin:         0,16    m3/hod.

Maximální průtok Qmax :       25       m3/hod

Hmotnost :                           9,5      kg

Na vstupu do přístřešku bude osazen hlavní uzávěr plynu pro odběrné zařízení - kulový kohout DN 32 / součást venkovního plynovodu/, filtr FO DN 32 F/ , tlakoměr za filtrem  160 s rozsahem 0 - 160 kPa typu 03313, regulátor tlaku plynu Hutira B25 a plynoměr

Větrání přístavku bude řešeno otvory ve dvířkách. Větrací otvory musí být rozmístěny v dolní a horní části dvířek tak, aby bylo dosaženo účinného větrání celého prostoru.  Podrobně popsáno ve stavební části projektu.

b/ Regulace tlaku plynu

Regulace tlaku plynu je řešena ze STL  rozvodu o přetlaku 300 kPa na NTL tj. 2 kPa , regulátorem B 25.

Odfukové potrubí od regulátoru není navrženo, regulátor je umístěn ve větraném přístavku. Jedná se o regulátor s dvoustupňovou regulací, vybavený automatickým vypnutím při ztrátě vstupního přetlaku, při velmi nízkém výstupním přetlaku a při překročení hranice max. průtoku.

Technické údaje regulátoru  B 25

plyn                                zemní

vstupní přetlak               100 kPa

výstupní přetlak             2,0   kPa

vstupní připojení            DN ¾”

výstupní připojení          DN 5/4”

průtok max                    25 m3/h

5. Úprava ve stávající regulační stanici

Regulační stanice je průmyslová a slouží pouze pro potřeby školy.  V současné době je zde regulován tlak  z 300 kPa na tlak 16 kPa     a z 300 kPa  na tlak 2 kPa .

Nízkotlaká část regulace bude uzavřena, středotlaká část bude také uzavřena a plyn o tlaku 300 kPa bude přepuštěn přes obtok.

6. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny veškeré podzemní sítě.

Po takto provedeném vytyčení může být trasa plynovodu upřesněna v souladu

s ČSN 73 6005 o min. vzdálenostech od jiných podzemních sítí.

Při křížení a souběhu podzemních sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 - viz tabulka.

Kanalizace

Vzdálenost při souběhu 1 m

Vzdálenost při křížení 0,5 m

Při křížení plynovodu s kanalizací, bude-li vzdálenost menší než připouští ČSN , bude potrubí uloženo do ochranné trubky. Chránička bude přesahovat na každou stranu od povrchu kanalizace 1,0 m.

Při souběhu plynovodu s kanalizační šachtou, bude-li vzdálenost povrchu šachty od  povrchu potrubí menší jak 1 m, bude také potrubí uloženo do ochranné trubky s přesahem min. 1,5 m od povrchu šachty na každou stranu.

Vodovod

Vzdálenost při souběhu 0,5 m

Vzdálenost při křížení 0,15 m

El.kabel

Silové kabely

Vzdálenost při souběhu 0,6 m - 1 - 35 kW

Vzdálenost při křížení 0,20 m - 1 - 35 kW

Sdělovací  kabely

Vzdálenost při souběhu 0,4 m

Vzdálenost při křížení 0,10 m

Při křížení plynovodu s el. a sdělovacím kabelem , bude  kabel uložen do kabelových chrániček  s přesahem na každou stranu plynovodního potrubí min. 1,0 m

7. ZEMNÍ PRÁCE

Horniny přicházející v úvahu pro výkopové práce náleží do 4.tř. rozpojitelnosti

dle ČSN 73 3050.

Výkop je otevřený , hloubka výkopu je  1.1 -1,30 m . Šířka výkopu bude cca

0,5 m.

V případě nesoudržné zeminy se provede pažení rýhy. O nutnosti pažení  rozhoduje mistr dodavatele spolu s technickým dozorem investora a provedou zápis do stavebního deníku.

Pro provádění protlaku bude vyhloubena startovací jáma a koncová jáma o hloubce cca 1,9 m.   Montážní šachty upřesněny přímo na stavbě pracovníky provádějícími montáž potrubí.

Po vyhloubení rýhy bude dno urovnáno a zbaveno kamenů, které by mohly porušit potrubí. Podklad plynovodu bude řádně zhutněn a vyrovnán, potom nasypáno pískové lože 0.10 m. Po uložení plynovodu je nutno zajistit geodetické zaměření v souřadnicích. Obsyp potrubí je v tl 300 mm nad trubkou. Lože pod potrubí a obsyp bude proveden z písku o velikosti zrn maximálně 16 mm - tato velikost bude jen ojediněle.

Nad potrubí  300 mm se položí výstražná fólie žluté barvy š. min 300 mm.

Zbývající část rýhy bude zasypána po vrstvách tl.200 mm s řádným zhutněním. Po slehnutí zeminy bude povrch uveden do původního stavu. Pro další zásyp bude použit výkopek, přebytek výkopu bude odvezen na skládku po dohodě s investorem.

Výkop rýhy bude prováděn strojně, při křížení a souběhu plynovodu se sítěmi  ručně. U podzemních vedení je nutná zvýšená opatrnost, aby nedošlo k jejich poškození, případně k úrazům pracovníků.

Zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 a ČSN EN 1610 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

O zemních pracech musí zhotovitel vést záznam ve stavebním deníku, ze kterého musí být zřejmá hloubka a šířka výkopu, způsob zhutnění včetně výšky jednotlivých vrstev, provedení podsypu, obsypu a zásypu potrubí. V zápisu se uvede jméno odpovědného zaměstnance.

8. POTRUBÍ PLYNOVODU

Veškeré potrubí uložené v zemi bude z trubek PE 100 řady těžké SDR 11. Profil

potrubí /vnější průměr x tl. stěny/   D 63 x 5,8 mm, přípojky. Ocelové potrubí je navrženo dle ČSN 42 57 15 a ČSN EN 10 208 - 1 L235 GA a má profil DN 50 a  DN 32

Veškeré použité potrubí a armatury musí mít atest výrobce pro použití

k rozvodu plynu.

Pro zjištění trasy plynovodu z LPE musí být na potrubí upevněn signalizační vodič - měděný plný vodič minimálního průřezu 1.5 mm˛ s izolací do země /CYY 1,5mm se zesílenou izolací - výrobce Kablo Vrchlabí /. Spojování vodičů se provádí letováním nebo stlačením momentovými kleštěmi. Spoje musí být izolovány proti vlhkosti izol. páskou nebo smršťovací trubičkou. Vodič se pevně uchycuje na vrchní část potrubí po 2 - 3 m. Největší vzdálenost vývodů signalizačního vodiče může být dle ČSN 38 6415 max 800 m. Signalizační vodič bude vyveden do všech přístřešků na měření a regulaci plynu.

V celé délce trasy plynovodu v zemi nutno položit 300 mm nad potrubí výstražnou fólii žluté barvy dle ČSN 73 6006 a ČSN EN 12613.

Přechody PE - ocel jsou izolovány páskou DENSOLEN S - 20 a R - 20, nebo FATRABAL 921 a 922, nebo páskou LT. Povrch přechodky musí být upraven v prohlubních tmelem. Ocelová část musí být natřena primerem.

Nově navržené potrubí vedené po fasádě objektu - odborného výcviku je vedeno v souběhu se stávajícím rozvodem. Profil nově navrženého NTL rozvodu

/ od přístavku na měření a regul. plynu do kotelny /  je o profilu  DN 80. Tato část je již součástí kotelny.

9. MONTÁŽ POTRUBÍ

se provede dle ČSN 38 6420, technických pravidel G 702 01 ,G 702 02 a

TPG 921 01  a v souladu s vyhláškou ČUBP č. 324/1990 "Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních prací." Montáž může provádět podnikatelský subjekt a právnické osoby mající oprávnění k činnosti na plynových zařízení vydané podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 doplněné vyhláškou č. 554/1990 Sb. Svářečské práce mohou provádět pouze svářeči, kteří vlastní  oprávnění Z-U/P pro svařování trubek a tvarovek z polyetylénu v tlakových rozvodech plynu a mají platné periodické přezkoušení.

Používané potrubí, tvarovky, armatury a svařovací materiály musí mít atest výrobce.

Před montážními pracemi se provede kontrola trubek a zařízení. Kladečské a montážní práce lze provádět pokud teplota není nižší jak 0°C. Pokud tvarovky a potrubí jsou přemístěny z prostoru o teplotě nižší jak 0°C musí se před zahájením montážních prací temperovat alespoň po dobu 2 hodin.

Spojování potrubí – je elektrotvarovkami .

Kontrolu dna rýhy provede stavební dozor, pověřený pracovník montážní organizace a budoucí provozovatel.

O provedených montážních pracích musí být veden stavebně-montážní denník .

Místo uložení trubního materiálu na staveništi bude upřesněno s investorem, nebo bude dovezen těsně před montáží. Potrubí před i při montáži musí být chráněno před znečištěním. V případě znečistění bude potrubí řádně pročištěno a dbáno, aby nedošlo k opětnému znečištění.

Krytí potrubí dle ČSN 73 60 05 bude minimálně  0.8 m v chodníku a v zeleném pásu ,

1 m ve zpevněných komunikacích.

10. ZMĚNY NA TRASE

Budou ve vodorovném směru provedeny pomocí prostých ohybů na potrubí

nebo elektrokolenem .

Poloměry ohybu trubního vedení závisí na teplotě okolí. Ohyby na potrubí budou provedeny v souladu s technickými pravidly G 702 01 tab. 2.

11. ZNAČENÍ PLYNOVODU

Po provedené montáži bude odkryté potrubí plynovodu zaměřeno v souřadnicovém systému JTSK, Bpv v digitální formě ve formátu DXF /DWG/. Zaměření bude předáno graficky a na disketě při kolaudačním řízení. Zajištění zaměření provede dodavatel plynovodu.

Směrové lomy plynovodu budou vyznačeny na orientačních tabulkách nebo sloupcích.

12. POŽADAVKY NA PROVOZ

Po zkompletování plynovodu se provede zkouška pevnosti a těsnosti.

Kontrola svarů se provádí v souladu s ČSN 38 6420 v návaznosti na TPG 702 01,

ČSN  EN 12007-1a ČSN EN 12327. Tlakovou zkoušku provádí dodavatel montáže za účasti budoucího provozovatele..

Plynovody se zkoušejí na pevnost a těsnost a to za ustáleného přetlaku v potrubí dle

ČSN 38 6420 čl. 296 -318.

Zkouška pevnosti se provede pneumaticky vzduchem nebo inertním plynem. Zkušební přetlak je nejvýše  0,45 MPa. Před započetím zkoušky musí být plynový rozvod min. 24 hod pod zkušebním přetlakem, slouží k vyrovnání teplot a ustálení přetlaku v potrubí. Vlastní zkouška trvá 1 hodinu. Po úspěšně vykonané zkoušce pevnosti se provede zkouška těsnosti, která navazuje na zkoušku pevnosti.

Zkoušený rozvod je těsný, nedojde-li k poklesu tlaku za dobu 1 hodiny. Po provedení zkoušce těsnosti dle ČSN 38 6420 a výchozí revizi, může být za souhlasu plynárenského podniku plynové zařízení uvedeno do provozu.

Dle čl. 320 ČSN 38 6420, není-li plynovod dán do provozu nejdéle 6 měsíců

po provedené zkoušce těsnosti, je třeba zkoušku opakovat před uvedením plynovodu do provozu.

Nová tlaková zkouška a revize bude provedena také na stávajícím nízkotlakém plynovodu, který je převeden na STL plynovod, a na středotlakém plynovodu, který měl provozní tlak 16 cpa.

Jako součást dokladů musí být předány atesty trubek a tvarovek a dokumentace uzávěrů. O provedené zkoušce musí být proveden zápis do  “ REVIZNÍ KHIHY PLYNOVODU”.

Před předáním díla bude provedeno přezkoušení signalizačního vodiče.

O výsledcích kontroly bude pořízen zápis , který je součástí dokumentace předání díla. Vlastní kontrole signal. vodiče musí být přítomen zástupce budoucího provozovatele díla. Kontrola funkčnosti signalizačního vodiče bude provedena dle doplňku č1 Technické instrukce VČP a.s. č.3/1994

leden 2007                                                           Vypracovala :

Ing. Iva Navrátilová