S E Z N A M    P Ř Í L O H

1.   Seznam příloh +  technická zpráva ……………. 9 A4

2.    Půdorys kotelny 2.N.P. …………………………. 8 A4

3.   Schema zapojení zásobníku TUV ……………... 4 A4

----------------------------------------------------------------------------

Celkem …………………………………………….. 21 A4

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE FAX. 466 613 544 TEL. 466 053511 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z O D P O V Ě D N Ý P R O J E K T A N T Z T : | VYPRACOVAL : | TECHNICKÁ KONTROLA : |  |  |  |
| S. FUKSA | S . F U K S A | ing. V. AVRAMOV |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181 / 06 |
| INVESTOR : | P A R D U B I C K Ý K R A J |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181 / 06 |
| NÁZEV AKCE : E P C - P A R D U B I C K Ý K R A J SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ |  |  | FORMÁT A4 |  | 9 |
| ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  | DRUH PROJEKTU |  | DSP |
| OBJEKT : S O 2 1 0 . 2 - B U D O V A O D B O R N É H O V Ý C V I K U - K 2 |  |  | DATUM |  | 01/2007 |
| ČÁST : Z D R A V O T N Í T E C H N I K A |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |
| NÁZEV PŘÍLOHY : |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY : |  | PARÉ Č. |
| ##### SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | 1. |  |  |

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

AKCE :   EPC - PARDUBICKÝ KRAJ

SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

ČÁST :   ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

OBJEKT :  SO 210.2 - BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU - K2

DRUH PROJEKTU :  Dokumentace pro stavební povolení

#### ÚVOD :

Jedná se o rozsáhlý areál tvořený hlavní budovou školy včetně kuchyně a jídelny, budovou odborného výcviku (dílen), halou bývalého praktického vyučování nyní v nájmu Mika s.r.o. a objektem stávající parní kotelny.

Projektová dokumentace řeší celkovou kompletní koncepční rekonstrukci zdrojové a distribuční části tepelného hospodářství, která spočívá ve zrušení stávající centrální parní kotelny I. kategorie, veškerých parních rozvodů a stávajících parních výměníkových stanic a realizaci jednotlivých decentrálních teplovodních plynových zdrojů v areálu SOŠ a SOU tech. oborů v České Třebové. Jedná se o zbudování nových plynových kotelen a zdrojů tepla umístěných v jednotlivých dotčených objektech. Rekonstrukce je vyvolána z důvodu přechodu parního otopného systému na teplovodní otopný systém v jednotlivých objektech. Zařízení stávaj. centrální kotelny a jednotlivých výměníkových stanic je z větší části dožívající a v následujících letech lze očekávat nárůst provozních nákladů na jeho údržbu a postupnou obnovu. Celý parní systém se vyznačuje nízkou účinností a vysokými provozními náklady.

V objektu odborného výcviku (dílen) ve 2.N.P. se nachází stávající již zastaralá VS se 4 ks výměníky pára-voda včetně ohřevu TUV. Ohřev TUV je zajišťován 3 ks ležatými zásobníkovými ohřívači o obsahu 1 600 l s vložkou pára-voda. V místě stávající strojovny VS je řešena nová plynová kotelna (ozn. K2) o jmen. výkonu 510 kW (2 x plynový kotel o jmen. výkonu 255 kW). Nová plynová kotelna bude zásobovat budovu odborného výcviku (dílen) SOŠ a SOU jak teplem pro ÚT tak TUV.

Projektová dokumentace části ZT řeší ohřev TUV v objektu odborného výcviku areálu včetně částí rozvodu TUV a cirkulace TUV. V projektované kotelně řeší přívod studené vody pro potřeby ÚT ohřevu TUV a pro oplachy. Tato část PD zdravotní techniky řeší napojení navrženého plynového zásobníkového ohřívače TUV na teplou užitkovou vodu, na studenou vodu a cirkulaci TUV a napojení kabinetové úpravny vody na st. vodu.  Napojení se provede na stávající zmíněné rozvody vody v objektu ve 2.N.P. respektive v prostoru nové kotelny. Podkladem pro zpracování projektu bylo zaměření stávajícího stavu tj. místní průzkum, výkresy stavební části, původní projekt ÚT a ZT, zadání proj. dokumentace a energrtický audit včetně požadavků školy a uživatele na zásobení objektu TUV. Úpravy a opravy stávajících rozvodů studené vody, TUV a cirkulace nejsou předmětem tohoto projektu.  Způsob řešení je uveden ve výkresové části objektu.

Součástí projektu ZT je odkanalizování odpadní vody od pojišťovacíh ventilů ZT a ÚT a od kabinetové úpravny vody, případně potřebné odpuštění vody z rozvodů při kontrole nebo opravě zařízení. Jedná se o únik malého množství vody. Odkanalizování je řešeno do stávající kanalizace přes 2 ks nejbližší stávající ponechané litin. vpustě DN 100. Přepady od pojistných ventilů ÚT a ZT a odpadní hadice od kabinetové úpravny vody budou svedeny k podlaze a budou nasměrovány ke stávaj. vpustem. Podstatou návrhu je zachování stávajících podlah.

#### PODKLADY :

- Zadání proj. dokumentace a energetický audit

- Úvodní informace k projektu EPC

- Technické podklady výrobců zařízení

- Doměření a průzkum stávajícího stavu

- Jednání mezi projektantem a technikem školy

#### SOUČASNÝ STAV :

Strojní zařízení stávající VS je napojeno na primární parní větev z vlastní centrální plynové nízkotlaké kotelny. Primární strana je přivedena ke 4 ks stavebnicových výměníků tepla pára-voda. Příprava TUV je v současné době řešena pomocí 3 ks ležatých zásobníkových ohřívačů TUV o obsahu 1 600 l, PN 16 r. výroby 1987, kde je ohřev zajišťován primární neregulovanou topnou parní větví ze stávající centrální plynové kotelny. Jednotlivé zásobníkové ohřívače jsou opatřeny topnou vložkou pára-voda. Stávající rozvody TUV a cirkulace jsou v objektu od ohřívačů vedeny do 1.N.P. pod stropní konstrukci k hlavním páteřním rozvodům.  Studená voda je do prostoru VS a k ohřívačům přivedena z 1.N.P. společně s hlavním páteřním rozvodem TUV a cikulace TUV.

Stávající cirkulace TUV je zajišťována stávaj. čerpadlem 32-NVD-125-11-LC + (1 x záloha).

#### PŘÍPRAVA TUV :

Příprava TUV je řešena pomocí přímo ohřívaného plynového stacionárního zásobníkového ohřívače TUV QUANTUM typ Q7E-95-199 o obsahu 357 l a jmen. výkonu 46 kW s odtahem spalin do komína (dodávka ÚT). Ohřev TUV je zajišťován přímo plynovým atmosferickým hořákem umístěným na ohřívači. Nová plynová kotelna je umístěna ve 2.N.P. objektu. Ohřívač TUV je umístěn ve 2.N.P. v prostoru nové plynové kotelny na kótě +4,200 m (dodávka ÚT). Vývody studené vody, TUV a cirkulace z ohřívače se napojí na stávající rozvody ve vytypovaných místech. Akumulace TUV je zajišťěna navrženým ohřívačem o obsahu 357 l.

Na přívodu studené vody do ohřívače TUV na potrubí bude osazen kul. kohout, podružný vodoměr Qn 2,5 m3/h přip. R 3/4“ bez impulzivního výstupu, závitová zpětná klapka, 1 x vypoušť. kul. kohout, manometr D 100 o rozsahu 0 – 1,0 MPa + kohout. přípojka M 20 x 1,5, pojistný ventil závitový např. DUCO 3/4“x 1“ KB DN 20 s max. otevíracím tlakem 0,8 MPa a expanzní tlaková nádoba pro TUV CIMM ACS CE 18 o objemu 18 l. EN je určena k vyrovnání změn objemu kapaliny v ohřívači TUV při změně teploty a svou funkcí zamezují případnému propouštění PV a snižují namáhání nádrže ohřívače na tlak.  Samotný ohřívač má v dodávce pojistný ventil s max. otevír. tlakem 1,0 MPa (nebo 98°C) jako příslušenství umístěný přímo na nádrži.

Na výstupním potrubí teplé vody pro ohřívač TUV bude osazen kul. kohout. Vývod z ohřívače bude opatřen kovovým ocel. pozink. potrubím v dl. max. 300 mm pro příložný snímač teploty.

Na cirkulačním potrubí do ohřívače TUV bude osazen kul. kohout, závitový filtr, cirkulační čerpadlo pro CTUV, PN 10, 1 x vypoušť. kul. kohout, závitová zpětná klapka a vyvažovací regulační ventil závitový např. „TA Hydronics STAD DN 32“ s přednastavením (vše viz. schema zapojení zásobníku TUV a půdorysná dispozice).

Pomocí tohoto ventilu je možno průtok cirkulace doregulovat. Přednastavení na ventilu bude provedeno přímo na místě stavby v průběhu zkušebního provozu nového zařízení plynové kotelny. Potrubí cirkulace bude zapojeno k vypouštěcímu ventilu ohřívače v jeho spodní části (viz. pokyny od výrobce)

Na výstupním potrubí TUV ze zásobníku bude osazen kul. kohout a vývod bude opatřen kovovým ocel. pozink. potrubím v dl.max. 300 mm pro příložný snímač teploty.

Cirkulace TUV pro objekt budovy odborného výcviku (dílen) je zajišťována 1 ks cirkulačním čerpadlem CTUV WILO-TOP-Z 30/7 EM - PN 10, které je umístěno na cirkulačním potrubí před ohřívačem TUV.

Teplotní parametry okruhu TUV ------------------ 10°C / 55°C

Napojení studené vody, TUV a cirkulace TUV je řešeno v 1.N.P. v prostoru původní strojovny VS - nové plynové kotelny a bude provedeno do vytypovaných míst (napojovacích bodů) dle místního prověření stávajících rozvodů včetně původního ohřevu TUV v objektu. Toto je patrno z přiložené výkresové dokumentace. Způsob napojení na stávající potrubí rozvodů ST.V., TUV a cirkulace TUV včetně druhu stávajících rozvodů je taktéž patrno z přiložené výkres. dokumentace. Nové rozvody ST.V., TUV a CTUV provést po montáži nových rozvodů ÚT z důvodu případného vykřížení. Prostor nové plynové kotelny společně s původními prostory VS jsou samostatně uzaviratelné hl. vstupními dveřmi z chodby ve 2.N.P..

Profily a druh stávajících rozvodů je rovněž uveden ve výkresové části včetně vyspádování potrubí. Potrubí na nejvyšších místech (případné schybky) nutno odvzdušnit automatickými odvzdušňovacími ventily.

Potřebnou výstupní teplotu TUV a její nastavení včetně odstavení ohřívače mimo provoz v případě přehřátí bude zabezpečovat trojice termostatů umístěných na nádrži ohřívače.

Propojení zásobníkového ohřívače TUV se stávajícími  rozvody je nutné dodržet dle zpracované projektové dokumentace.

N a p o j e n í studené vody je provedeno ze stávajícího páteřního přívodu ST.V. DN 80 v objektu pro VS v prostoru nové plynové kotelny (původní strojovny VS). Studená voda je od napojení přivedena k navrženému plynovému zásob. ohřívači TUV, ke kabinetové úpravně vody - dodávka ÚT a k výtokovému ventilu na hadici pro oplachy podlah a další případné potřeby kotelny. Voda na vstupu do úpravny vody a před ohřívačem TUV je měřena podružným vodoměrem bez impulsního výstupu. Objekt nemá osazen pro jednotlivé potřeby vodoměr. Voda je měřena centrálně fakturačním vodoměrem pro celý areál.

#### NAPOJENÍ KÚV :

Navržená kabinetová úpravna vody AQUINA WMKM-40 s kapacitou 40 m3/°dH (dodávka ÚT) bude napojena na nový rozvod st. vody v prostoru nové plynové kotelny. Na přívodu st. vody do KÚV bude na potrubí osazen kul. kohout, podružný vodoměr Qn 1,5 m3/hod., R 3/4“ bez impulzního výstupu, závitová zpětná klapka včetně vypouštěcího kul. kohoutu a filtru mechanických nečistot FTC34PR. Filtr včetně 2 x vložek 20 m je součástí dodávky kabinnetové úpravny vody.

#### KANALIZACE :

V nové plynové kotelně v objektu, kde jsou umístěny 2 ks plynové kotle, 1 ks nový plynový zásobníkový ohřívač TUV, čerpadlový expanzní automat včetně základní nádoby a kabinetová úpravna vody, je stávající podlaha na kótě +4,200 m odvodněna do stávajících ponechaných litinových vpustí DN 100. Potrubí od poj. ventilů ZT a ÚT a od kabinetové úpravny vody, a případné odvodnění systému ÚT při kontrole nebo opravách zařízení bude odvodněno do dvou nejbližších stávajících ponechaných litin. vpustí DN 100 stávající vnitřní kanalizace objektu, které jsou umístěny v blízkosti zařízení nové plynové kotelny. Přepady od pojistných ventilů ÚT a ZT a odpadní hadice od kabinetové úpravny vody budou svedeny k podlaze a budou nasměrovány ke stávaj. vpustem. Obě tyto vpustě je nutno pročistit tlakovou vodou a prověřit odtok. Jedná se o malé množství odpadní vody od pojistných ventilů, případně při vypouštění systému. Pokud dojde k plnému otevření poj. ventilu jedná se o havárii.

#### ULOŽENÍ POTRUBÍ :

Uložení potrubí  se provede pomocí třmenových závěsů a konzol vetknutých do stěny nebo přivařených ke stávajícím ocelovým konstrukcím.  Stropní závěs se provede ze závěsných tyčí  12 mm a profilu L40x40x4 mm. Závěsy se přistřelí ke stropní konstrukci. Pro potrubí ZT vedené v blízkosti rozvodů ÚT bude použita případně společná kozola pro ÚT a ZT. Samotné uchycení bude provedeno pomocí uchycovacích objímek. Kotvení potrubí, které je vedené volně po stěně se provede pomocí uchycovacího systému s objíkami např. WEMEFA FLAMCO apod.. Potrubí bude upevněno třmeny pro vodící uložení ON 130625.1.

#### DEMONTÁŽ :

V objektu ve 2.N.P. v původní strojovně VS dojde k demontáži jednotlivých přípojek  potrubí ST.V., TUV, cirkulace TUV od stávajících demontovaných lež. ohřívačů po napojovací body a stávajícího strojního zařízení ÚT a zařízení na přípravu TUV včetně stávaj. izolací. Budou zdemontovány původní 3 ks ležaté zásobníkové ohřívače TUV, na straně ZT včetně stávajících 2 ks cirkulačních čerpadel, kondenzátního hospodářství a přírubových a závitových armatur (dále viz. část ÚT).

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE POTRUBÍ JE NUTNÉ PROHLÉDNOUT STÁVAJÍCÍ SYSTÉM,   ABY NEBYLA NARUŠENA JEHO FUNKČNOST.

POŽADAVKY NA VÝROBU A MONTÁŽ PLASTOVÝCH POTRUBÍ A ZKOUŠENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ.

#### MATERIÁL ROZVODŮ VODY :

Přívod studené vody je navržen z plastových trubek z polypropylénu typ 3 (PPR) PN 16 popř. možno použít trubek typ 1 (PPH),  PN 10. Propojení zásobníkového ohřívače TUV se stávajícím rozvodem TUV a cirkulace se provede z plastov. trub PN 16 (PPR-TYP 3). Plast. trub se použije i při napojení stávajících rozvodů z ocel. trubek pozinkovaných. Volně vedené potrubí se opatří izolací.

Potrubí z polypropylénu se spojuje polyfúzním svařováním. Pracovníci musí mít alespoň zaškolovací kurz pro svařování D-U7 dle ČSN 05 0705 - Předpisy pro základní zkoušky svářečů. Před každým svárem je povinností svářeče zkontrolovat dotykovým teploměrem skutečnou teplotu svařovacích nástavců. Namáhání svařených spojů je dovoleno až po uplynutí min. 1 hodiny. Ochlazování svarů je zakázáno. Před tlakovou zkouškou se na neizolovaném potrubí provede vizuální kontrola svarů. Přechody z plastu na ocel se provádí pomocí tvarovek PN 16  PLAST-KOV. Pro utahování šroubovaných spojů se zalisovanými závity je nutné používat utahovací klíče s páskou. Těsnění závitových spojů se provádí výhradně teflonovou páskou, nebo speciálními tmely. Minimální teplota vzduchu pro montáž je dána výrobcem +5C. Po celou dobu zpracování se musí plastové potrubí chránit před nárazy, údery, padajícím stavebním materiálem a  jinými nečistotami.

Měřící místa pro MaR jsou všechna umístěna v prostoru nové plynové kotelny  a na potrubí TUV.

#### MATERIÁL - KANALIZACE :

V objektu v prostoru nové plynové kotelny není nová kanalizace navržena.

#### TEPELNÉ  IZOLACE :

Pro potrubí TUV a cirkulace TUV je uvažováno s návlekovou tepelnou izolací z pouzder ISOVER s povrchovou úpravou Al. folií. Pro potrubí ST.V. je uvažováno s návlekovou izolací proti rošení z lehčeného polypropylenu. Min. vzdálenost od povrchu izolace k izolaci je 50 mm. Připojovací potrubí ve zdech a příčkách se obalí návlekovou izolací.

Tloušťka izolace :     celkem ( orientačně  a  =  v mm )

TUV a CIRKULACE TUV :

DN 20 (d 25) ….30 mm ……………………a = 65 mm

DN 25 (d 32)…..30 mm ……………………a = 92 mm

DN 32 (d 40)…..30 mm…………………….a =120 mm

DN 40 (d 50)…..40 mm…………………….a =150 mm

DN 50 (d 63)…..50 mm…………………….a =163 mm

DN 65 (d 75)…..70 mm…………...………. a = 215 mm

DN 80 (d 90)…..80 mm…………………….a = 250 mm

STUDENÁ VODA :

DN 20 (d 25) ….10 mm ……………………a = 49 mm

DN 25 (d 32)…..10 mm ……………………a = 62 mm

DN 32 (d 40)…..10 mm…………………….a = 80 mm

DN 40 (d 50)…..10 mm…………………….a = 80 mm

DN 50 (d 63)…..10 mm…………………….a = 123 mm

DN 65 (d 75)…..10 mm…………...………. a = 155 mm

DN 80 (d 90)…..10 mm…………………….a = 190 mm

POŽADAVKY NA ZKOUŠENÍ POTRUBÍ VČETNĚ STAVEBNÍ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY

#### TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ :

Před tlakovou zkouškou se provede proplach a dezinfekce potrubí. Po provedeném propláchnutí vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších odvzdušnit.

U pozinkovaných rozvodů:

Pracovní přetlak                           0,35-0,40 MPa

Nejvyšší pracovní přetlak                   0,60 MPa

Zkušební přetlak                                 1,00 MPa

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška se zkušebním přetlakem 1 MPa ( 10 bar).  Začátek zkoušky je min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému, v délce trvání zkoušky 15 min.  Max. pokles tlaku je 0,05 MPa (0,5 bar.). Zápis o průběhu tlakové zkoušky se provede dle ČSN 73 6660. Pro montáž potrubí je nutné přihlédnout k ČSN 75 5402 - Montáž vodovodního potrubí.

U plastových rozvodů:

Pracovní přetlak                           0,35-0,40 MPa

Nejvyšší pracovní přetlak                   0,60 MPa

Zkušební přetlak                                 1,50 MPa

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška se zkušebním přetlakem 1,5 MPa ( 15 bar).  Začátek zkoušky je min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému, v délce trvání zkoušky 60 min.  Max. pokles tlaku je 0,02 MPa (0,2 bar.). Zápis o průběhu tlakové zkoušky se provede dle přílohy II montážního předpisu a dle ČSN 73 6611. Pro montáž potrubí je nutné přihlédnout k ČSN 75 5402 - Montáž vodovodního potrubí.

Tlakovou zkoušku stávajících ponechaných vodovodních rozvodů tento projekt neřeší. Po úspěšně provedené zkoušce se provede zaizolování potrubí.

L E G E N D A     P O T R U B Í :              ZDRAVOTNÍ  TECHNIKY

rozvod studené vody ....................PP-TYP 3  ( PPR )

rozvod teplé užitkové vody............PP-TYP 3  ( PPR )

rozvod cirkulace TUV……............PP-TYP 3   ( PPR )

Potrubí slabě kreslené je stávající potrubí.

TABULKA  VZDÁLENOSTI  PODPĚR  DLE  MONTÁŽNÍHO  PŘEDPISU

PPH PN 10 a PPR PN 16

POUZE STUDENÁ VODA TUV + CIRKULACE + STUD. VODA

DIMENZE                7/PP-TYP 1 (PPH)                                  PP-TYP 3 (PPR)

PLASTOVÉHO POTRUBÍ  PN 10 do 30°C (20°C)             PN 16 do 60°C ( 30°C )

DIM  v  "       D x t       VZDÁLENOST V M                 D x t             VZDÁLENOST V M

1/2"           20 x 2.3              0.75 ( 0.80 )                   20 x 2.8                   0.70 ( 0.80 )

3/4"           25 x 2.3              0.85 ( 0.85 )                   25 x 3,5                   0.80 ( 0.95 )

1"              32 x 2.9              0.95 ( 1.00 )                   32 x 4.4                   0.95 ( 1.05 )

5/4"           40 x 3.7             1.10 ( 1.10 )                    40 x 5.5                   1.05 ( 1.20 )

6/4"           50 x 4.6             1.20 ( 1.25 )                    50 x 6.9                   1.15 ( 1.30 )

2 "             63 x 5.8             1.35 ( 1.40 )                    63 x 8.7                   1.30 ( 1.50 )

2 1/2"         75 x 6.9             1.50 ( 1.55 )                    75 x12.5                  1.45 ( 1.65 )

3"               90 x 8.2             1.65 ( 1.65 )                    90 x15.0                  1.60 ( 1.80 )

#### ZÁVĚR :

Pro projektování ZT a montáž potrubí obecně platí technologický postup (montážní předpis) a následující obecně závazné předpisy.

1.  Zákon č. 50/1996 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. (Stavební zákon)

2.  ČSN 05 0705  Předpisy pro zkoušky svářečů

3.  ON 6810  Svařování plastů

4.  ČSN 64 0011 Plastové výrobky. Technické předpisy

5.  ČSN 64 0090 Skladování výrobků z plastů

6.  ČSN 73 6655 Výpočet vnitřních vodovodů

7.  ČSN 73 6660 ve znění zm. 1/95 Vnitřní vodovody

8.  ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - příprava TUV

9.  ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení

10. ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

11. ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

12. ČSN 75 5402 Montáž vodovodního potrubí

13. ČSN 73 6760  Vnitřní kanalizace

14. Vyhláška 151/2001 sb.

## Rychnov n. Kněž.  leden 2007 					           Vypracoval:  	S. Fuksa										              Projektant ZT

V Ý K A Z   V Ý M Ě R,   ( R O Z P O Č E T )

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. P. KVAČEK |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE FAX. 466 613 644 TEL. 466 329-34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZT: | VYPRACOVAL : | TECHNICKÁ KONTROLA : |  |  |  |
| S. FUKSA | S. FUKSA | J. BAJER |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 6978 / 04 |
| INVESTOR: | ČR MO Praha, VUSS České Budějovice |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 6978 / 04 |
| NÁZEV AKCE : JINDŘICHŮV HRADEC - PLYNOFIKACE, KOTELNY |  |  | FORMÁT A4 |  |  |
| UCELENÁ ČÁST STAVBY č. 3 |  |  | DRUH PROJEKTU |  | RP |
| OBJEKT : SO 18 - KOTELNA V OBJEKTU č. 27 |  |  | DATUM |  | 04/2005 |
| ČÁST : ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |
| NÁZEV VÝKRESU : |  |  | ČÍSLO VÝKRESU |  | PARÉ Č. |
| ##### VÝKAZ VÝMĚR, (ROZPOČET) |  |  | 1a. |  |  |