Příloha č. 2 Technické podmínky veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

„Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení Pardubického kraje“

Část 2: „LDN Rybitví“

Druh veřejné zakázky:

Dodávka

Způsob zadání veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

IČO: 70892822

- Úvodní informace:

Technické podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny ve smyslu § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny.

Dokumenty obsahující technické podmínky veřejné zakázky:

- Technické podmínky veřejné zakázky vypracované společností DABONA s.r.o., se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996 v 05/2023,

- Projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení vypracovaná společností D A B O N A s.r.o., se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996 v 04/2023,

- Stavební povolení vydané Městským úřadem Lázně Bohdaneč, dne 13.9. 2023 č.j. MULB/03109/2023

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině do 0,4 kV (NN), číslo smlouvy ČÍSLO: 21_SOP01_4121875039, ze dne 11.11.2021.

- Účel veřejné zakázky a potřeby, které mají být naplněny:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 72,0 kWp umístěné na střeše budovy „A“ a „B“ LDN Rybitví, Činžovních domů 139, 140, 533 54 Rybitví. Na budově „A“ (st. 383/1, k. ú. Rybitví) bude umístěno 108 panelů o výkonu 48,6 kWp, na budově „B“ (st. 383/2, k. ú. Rybitví)  bude umístěno 52 panelů o výkonu 23,4 kWp. Součástí předmětu veřejné zakázky je kromě dodávky a instalace FTV elektrárny též provedení projekčních, elektroinstalačních a montážních prací, souvisejících stavebních prací, napojení na stávající rozvodnou síť objektu a připojení k distribuční soustavě. Hlavním účelem veřejné zakázky je výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu v objektu, přičemž přebytky budou ukládány primárně do akumulátorů s kapacitou 28,8 kWh, a následně dodávány do distribuční sítě.

Předmětem veřejná zakázky je dále dodávka a instalace 1 ks digitálního informačního panelu (smart monitoru) za účelem monitorování a zobrazování aktuální výroby a spotřeby FTV elektrárny z každého výrobního místa (budova A a B) ve vstupních prostorách, případně v jiném, zástupci LDN Rybitví určeném vhodném veřejném prostoru objektu LDN Rybitví.

Předmětem veřejné zakázky je dále dodávka a montáž meteostanice za účelem možnosti sledování a vyhodnocování klimatických podmínek a jejich následného porovnávání s výrobou el. energie v rámci instalované FTV elektrárny pracovníky LDN Rybitví.

- Technické podmínky veřejné zakázky:

Níže stanovené technické podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny jako minimální (resp. v některých parametrech jako maximální). Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že navržené rozmístění panelů je orientační a může být vybraným dodavatelem změněno na základě vypracování dalšího stupně projektové dokumentace v návaznosti na specifika dodávané technologie, zohlednění a doporučení závěrů statických posudků a skutečnosti zjištěné v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky.

  - Technické podmínky stanovené pro dodávanou technologii:

    - Obecné informace:

Předmětem dodávky mohou být pouze fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě následujících souborů norem:

| Technologie | Soubory norem (je-li relevantní) |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 |
| Měniče | IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |
| Elektrické akumulátory | Dle typu akumulátoru – pro nejčastěji používané lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 |

    - dFTV panely:

| Specifikace parametru/funkce | Hodnota |
| --- | --- |
| Minimální výkon jednoho modulu | 450 Wp |
| Minimální účinnost fotovoltaického panelu | 20,4 % |
| Max. průměrné zatížení střešní konstrukce (FTV panely vč. nosné konstrukce) | 25 kg/m2 |
| Tolerance výstupního výkonu | 0 až +5 W |
| Minimální statické zatížení přední strany panelu | 5 400 Pa |
| Minimální statické zatížení zadní strany panelu | 2 400 Pa |
| Vybavení optimizerem (snížení napění na 0-1 V případě vypnutí měniče) | ANO |
| Výrobna je schopna ostrovního režimu | NE |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů | ANO |

    - Měnič (budova A):

| Specifikace parametru/funkce | Hodnota |
| --- | --- |
| Min. jmenovitý výstupní výkon | 55 kW |
| Minimální účinnost (Euro účinnost) | 97 % |
| Provozní teplota | -40 ֯C až + 60 ֯C |
| Krytí | IP65 |
| Typ systému | Třífázový, hybridní, asymetrický |
| Plynulá nebo diskrétní řiditelnost dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny | ANO |
| Automatické odpojení výrobny a blokování při opětovném připojení při výpadku distribuční soustavy | ANO |
| Automatické vypnutí v případě poškození izolace kabelu nebo teploty vyšší 85 ֯֯C | ANO |
| Peakshaving | ANO |
| Internetová konektivita přes WIFI | ANO |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů | ANO |
| - Měnič 30,0 kW (budova B): |  |

| Specifikace parametru/funkce | Hodnota |
| --- | --- |
| Min. jmenovitý výstupní výkon | 30 kW |
| Minimální účinnost (Euro účinnost) | 97 % |
| Provozní teplota | -40 ֯C až + 60 ֯C |
| Krytí | IP65 |
| Typ systému | Třífázový, hybridní, asymetrický |
| Plynulá nebo diskrétní řiditelnost dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny | ANO |
| Automatické odpojení výrobny a blokování při opětovném připojení při výpadku distribuční soustavy | ANO |
| Automatické vypnutí v případě poškození izolace kabelu nebo teploty vyšší 85 ֯֯C | ANO |
| Peakshaving | ANO |
| Internetová konektivita přes WIFI | ANO |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů | ANO |

    - Elektrický akumulátor:

| Specifikace parametru/funkce | Hodnota |
| --- | --- |
| Typ bateriových článků | Vyloučeny technologie na bázi olova, NiCD a NiMH |
| Minimální instalovaná užitná kapacita | 28,8 kWh |
| Minimální počet dobíjecích cyklů (80% DoD) | 6000 |
| Bezdrátový výstup | ANO |
| Internetová konektivita | ANO |
| Měření po fázích | ANO |
| Možnost regulace | ANO |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů | ANO |

    - Monitorovací systém:

| Specifikace parametru/funkce | Požadováno ANO/NE |
| --- | --- |
| Vzdálené sledování 24/7 | ANO |
| Okamžité měření všech provozních veličin odběrového místa | ANO |
| Nastavení priorit spotřeby regulovatelných spotřebičů | ANO |
| Detailní uživatelské ovládací rozhraní funkčních parametrů akumulátorů na webové rozhraní | ANO |
| Řídící systém BMS s diagnostikou včetně měření teplot jednotlivých bateriových článků | ANO |
| Uživatelské rozhraní poskytující úplnou statistickou diagnostiku provozu bateriového úložiště s grafickým znázorněním analytických dat | ANO |
| Jednotné vizualizační (webové) rozhraní pro zobrazení akumulace a výroby z FVE | ANO |
| Možnost nastavení cyklických provozních parametrů pro jednotlivá kalendářní období (týden, měsíc, rok) | ANO |
| Výstupní komunikace Modbus TCP/RTU pro třetí stranu | ANO |
| Akumulátory s preventivní kontrolou teplot (systém musí zajistit prevenci poškození a poruch z důvodů přehřátí) | ANO |
| Online řízení a monitoring toku vyráběné el. energie v obou směrech včetně komunikace s nadřazeným řídícím systémem a řízení napájení do hlavního systému | ANO |
| Podpůrné a regulační služby sítě | ANO |
| Kompatibilita pro připojení k řídícímu systému komunitní energetiky (vyrovnávaní nulové bilance přípojného místa do 5 min. ) | ANO |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů | ANO |

    - Rozvaděče:

V elektroměrovém rozvaděči REN budou provedeny potřebné úpravy pro instalaci nového 4Q elektroměru a přijímače HDO. Přijímačem HDO bude možné provést dálkové odpojení elektrárny v rozsahu 0 – 100%. V hlavním napájecím rozvaděči budou provedeny následující úpravy:

- V poli č. 2 budou osazeny proudové transformátory 100/5 pro Smart meter a jistič FA1.

- Pro vyvedení výkonu z výrobny RFE1 a RFE2 budou doplněny jističe FA18, FA19, vybavené napěťovou vypínací spouští, které budou zapojeny do obvodů CENTRAL SOP a TOTAL STOP.

Pro řízení chodu FTV elektrárny budovy „A“ bude v místnosti č. 0.04 osazen rozvaděč RFE1, ve kterém budou provedeny budou osazeny přepěťové ochrany AC části, elektroměr pro měření vyrobené el. energie a výkonový stykač umožňující úplné odpojení elektrárny pomocí signálu HDO.  Ke střídači RF1 bude připojeno bateriové úložiště s kapacitou 28,8 kWh. Dále bude v místnosti č. 0.04 osazen rozvaděč WR1 s poj. odpínači, DC přepěťové ochrany a stykače sloužící pro bezpečnostní odpojení napětí stringů. Vypínání FTV elektrárny bude pro servisní účely možné provést vypínačem v rozvaděči RFE1.

Pro řízení chodu FTV elektrárny budovy „B“ bude na vnějším plášti budovy osazen rozvaděč RFVE2 a střídač RF2. V rozvaděči RFE2 budou osazeny přepěťové ochrany AC části, elektroměr pro měření vyrobené el. energie a výkonový stykač umožňující úplné odpojení elektrárny pomocí signálu HDO a poj. odpínače, DC přepěťové ochrany a stykače sloužící pro bezpečnostní odpojení napětí stringů. Vypínání FTV elektrárny bude pro servisní účely možné provést vypínačem v rozvaděči RFE2.

    - Kabelové trasy:

Kabelové trasy budou na střeše uloženy po kovové konstrukci, přechody mezi konstrukcemi budou vedeny v PVC chráničkách s UV ochranou. Kabelová trasa pro kabelové rozvody DC v budově „A“ bude vedena po vnějším plášti budovy a rozvody budou zaústěny do místnosti č. 0.04 v 1. PP. V této místnosti budou osazeny rozvaděče WR1 a RFE1, střídač RF1 a bateriové úložiště BB1.  Kabelová trasa pro kabelové rozvody DC v budově „B“ bude vedena po vnějším plášti budovy do rozvaděče RFE2. Silové a ovládací kabely od rozvaděče RFE2 budou vedeny podél spojovacího krčku v úrovni 1. NP. Kabelová trasa mezi rozvaděči RFE1 a RFE2 bude vedena v úrovni 1. PP objektu „A“. Pod části budovy „A“ vede průlezný technologický kanál, který navazuje na prostory výměníkové stanice. V části výměníkové stanice, chodby a místnosti č. 0.06 je možné využít stávající kabelové rošty. Z této místnosti je přímý přístup do rozvodny s rozvaděčem RH. Prostupy kabelové trasy vedoucí různými požárními úseky budou zajištěny certifikovanou požární ucpávkou (ČSN 730810).

Silnoproudé propojení a kabelové rozvody DC budou provedeny měděnými solárními kabely s UV odolností. AC rozvody budou provedeny kabely CYKY. Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby nezatěžovaly údržbu, opravy a výměny jednotlivých částí FTV systému. Celkové provedení rozvodů dle normy ČSN 33 2000-5-52, barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165.

    - Ochrana před bleskem:

Vnější ochrana před bleskem zůstane stávající, provedeny budou pouze dílčí úpravy jímacího vedení s ohledem na rozmístění panelů. Kovové nosné části a upevňovací ocelové konstrukce budou napojeny na stávající jímací soustavu. Ochrana proti přepětí je řešena pomocí přepěťových ochran osazených v rozvaděčích RFE1 WR1 a RFE2. Při instalaci přepěťových ochran nutno dodržet ustanovení ČSN 62305-4 a montážní předpisy výrobce.

    - Stavební úpravy:

Střecha budovy „A“:

Uchycení FTV panelů bude na střeše provedeno typových podpěr vhodných pro daný typ střešní krytiny (profilované plechy). Kotvení hliníkové konstrukce pod FTV moduly je předpokládáno pomocí systémových šroubovrutů s gumovým těsněním a kotvou. Šroubovruty budou kotveny do horních částí vln krytiny do původních nebo nových vlašských krokví. Stávající hromosvod bude upraven a na střeše budou nově osazeny prvky pro zachycování sněhu pod FV moduly. Kotvení panelů bude provedeno bez přitěžujících vrstev. Střešní plášť zůstane odlehčený bez zateplení a podhledu.

Vzhledem k závěrů statického posudku (konstrukce střechy ve stávajícím stavu na hranici únosnosti a při zatížení FTV panely nevyhoví) je nutné povést zajištění vzpěru tlačených prvků, který snižuje únosnost tlačených prvků (viz dále informace o konstrukci krovu střechy). Vzhledem k závěrů statického posudku (dodatečné laťování mezi původní krokve bylo provedeno velmi neodborně a zcela chybně, nevhodné je též stávající podchycení profilovaného plechu na kombinaci vlašských krokví 140/160 a latí 45/60), dojde k demontáži střešní krytiny a odstranění laťování. Mezi původní vlašské krokve se doplní krokve nové 80/160. Krokve budou kompletně zabedněny prkny tl. 25 mm

Podél vazníků se dočasně odstraní tepelná izolace a dojde k jejich celkové důkladné kontrole včetně jejich uložení. Vazníky budou ošetřeny nátěrem proti biotickým škůdcům.

Návrh na opravy střešní krytiny a skladbu střešní krytiny bude nutno posoudit (dle letmého posouzení je krytina z profilovaných plechů místně porušená).

Informace o konstrukci krovu střechy:

| Část krovu střechu | Stav konstrukce krovu vs. zatížení FTV panely | Navržené opatření |
| --- | --- | --- |
| Spodní tažená pásnice vazníků z 3x 35/180 | Vyhoví bez úprav | x |
| Horní tlačená pásnice vazníku z 3x 35/180 | Nevyhoví | Vzpěrnou délku pásnice nutno zajistit oboustrannými horizontálními příložkami 2x 180/300 přibitými na spodní líc krokví. Zesílené krokve vložením nových krokví mezi stávající zajišťují vzpěr horní pásnice a snižují ohybový moment působící na vaznici. |
| Diagonály u okapu (celoplošné bednění) | Vyhoví bez úprav | x |
| Diagonály tlačené z 2x 25/120 s vložkami | Nevyhoví | Diagonály nutno zesílit průběžnými příložkami z 2x 30/50 kotvenými z boku na prkna diagonál. Z boku diagonál k novými příložkám kotvit příložku fošny 30/150. |
| Střední tažené diagonály z 2x 25/140 | Vyhoví bez úprav | x |
| Tlačené stojky z 2x 25/120 s vložkami a příložkami 2 x 50/30 | Nevyhoví | Diagonály nutno zesílit průběžnou příložkou 30/150 kotvenou ke stávajícím bočním příložkám. |

Místnost č. 0.04 budova „A“:

Vzhledem k umístění bateriového úložiště bude v požární stěně mezi místností č. 0.04 a 0.03 osazen požární uzávěr vč. EW 30 DP, v místnosti bude instalován přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A.

Střecha budovy „B“:

Uchycení FTV panelů bude na střeše provedeno typových podpěr vhodných pro daný typ střešní krytiny (keramická střešní taška). Kotvení hliníkové konstrukce pod FTV moduly je předpokládáno pomocí systémových háků z nerez oceli kotvenými vruty do krokví. Stávající hromosvod bude upraven a na střeše budou nově osazeny prvky pro zachycování sněhu pod FV moduly. Kotvení panelů bude provedeno bez přitěžujících vrstev. Střešní plášť zůstane odlehčený bez zateplení a podhledu.

Vzhledem k závěrů statického posudku (konstrukce střechy ve stávajícím stavu na hranici únosnosti a při zatížení FTV panely nevyhoví některé prvky příhradového vazníku) je nutné povést zesílení prvků vazníku a doplnění dřevěných prvků konstrukce střešních rovin (viz dále informace o konstrukci krovu střechy). Dále dojde v místě uložení vazníků k odstranění tepelné izolace, aby mohly být vazníky zkontrolovány kompletně vč. jejich uložení na obvodové konstrukce. V případě, že vazníky nebudou vykazovat žádné poruchy, budou zesíleny dle návrhu uvedeném ve statickém posudku a následně opatřeny ochranným nátěrem. Zároveň dojde k podrobné kontrole dřevěných konstrukcí z hlediska poruch a napadení biotickými škůdci. Bude provedena výměna poškozených střešních tašek.

Informace o konstrukci krovu střechy:

| Část krovu střechu | Stav konstrukce krovu vs. zatížení FTV panely | Navržené opatření |
| --- | --- | --- |
| Spodní tažená pásnice vazníků z 2x L70/70/8 | Vyhoví bez úprav | x |
| Horní tlačená pásnice v krajních částech vazníku z 2x L80/80/8 | Nevyhoví | Pásnici nutno zesílit přidání 2 x L80/80/8 pod stávající pásnice. Pásnice vzájemně propojit styčníkovými plechy P10. |
| Horní tlačená pásnice ve střední části vazníku z 2x L80/80/8 | Vyhoví bez úprav | x |
| Diagonály z 2x L50/50/5 | Vyhoví bez úprav | x |
| Krokve z trámu 80/110 | Vyhoví s podmínkou provedení opatření | Zjištění krokví nad střední vaznicí kleštinou z trámu 80/160. Kleština převede šikmé osové síly působící v krokvích na svislé. Krokve z trámu 80/110 jsou dle vzdálenosti od vazníku tlačené respektive tažené. Rozdílnost zatížení krokví bude zajištěno šikmou vzpěrou z trámu 50/160 přibitou ke spodnímu líci krokví. |

    - Digitální informační panel (smart monitor):

| Specifikace parametru/funkce | Hodnota/požadováno ANO/NE |
| --- | --- |
| Rozlišení/uhlopříčka | Min. full HD/ 27֞-3֞4 |
| Internetová konektivita přes WIFI | ANO |
| Kompatibilita SW panelu se SW měničů | ANO |
| Odolnost vůči vyšším teplotám a prachu | ANO |
| Určeno pro každodenní provoz | ANO |
| Možnost upevnění na zeď | ANO |
| Příslušenství pro upevnění na zeď součástí dodávky | ANO |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů | ANO |

Umístění panelu a způsob připojení k el. energii bude řešen v rámci vypracování dalšího stupně projektové dokumentace v návaznosti na požadavky zástupců LDN Rybitví.

    - Meteostanice:

| Specifikace parametru/funkce | Hodnota/požadováno ANO/NE |
| --- | --- |
| Displej | Dvojitý, inverzní, se stálým osvětlením |
| Internetová konektivita přes WIFI | ANO |
| Odolnost vůči vyšším teplotám a prachu | ANO |
| Požadovaný rozsah funkcí (stanoven jako min.) | Měření vnitřní a vnější teploty, rychlosti a směru větru, dešťových srážek, UV indexu, slunečního záření, relativní vlhkosti, předpověď počasí na daný den a min. 7 dní dopředu |
| Požadovaný rozsah měření teplot | Vnitřní: -5 °C až 50 °C, vnější – 40°C až 60°C |
| Požadovaný rozsah měření síly větru | 0 – 50 m/s (0-180 km/h) |
| Měření směru větru | ANO |
| Napájení hlavní jednotky | Síťovým adaptérem a záložní baterií |
| Napájení čidla | Baterie (případně v kombinaci se solárním panelem) |
| Ostatní požadavky | Integrované voděodolné bezdrátové čidlo (kryti min. IPX4), možnost zavěšení hlavní jednotky, uchovávání naměřených hodnot |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů | ANO |

Umístění hlavní jednotky a čidla vč. případného kotvení ke střešní krytině bude řešeno v rámci vypracování dalšího stupně projektové dokumentace v návaznosti na požadavky zástupců LDN Rybitví.

    - Ostatní požadavky:

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností.

| Technologie | Požadované zajištění životnosti |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | Min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80% původního výkonu garantovaného výrobcem Min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem |
| Měniče | Min. 10 letá záruka výrobce či dodavatele na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození |
| Elektrické akumulátory | Záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie |
| Digitální informační panel (smart monitor) | Záruka min. 24 měsíců |
| Metostanice | Záruka min. 24 měsíců |

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

Např.  baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie