- PROTOSAN s.r.o.

- LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz

Název stavby		:	SZŠ, MŠ A PŠ - REKONSTRUKCE KOTELNY

KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Profese		:	F1.4.1  Zařízení pro vytápění staveb

Místo stavby		:	Moravská Třebová

Investor		:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zakázkové číslo	:	02/13

- F1.4.1.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

### PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ

- Ve Svitavách, březen 2013

Vypracoval : Pavel Kefurt

- 1.0	Úvod

- 1.1	Předmět projektu

- Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kotelny v objektu školy v Moravské Třebové. Objekt školy je rozdělen na dvě budovy, stará budova školy a nová přístavba. Obě budovy mají otopná tělesa osazena elektricky ovládanými hlavicemi.

- Stará budova školy má zateplené obvodové stěny a nová plastová okna. Otopná tělesa ve staré budově jsou ocelová článková, potrubí je ocelové. Na všech otopných tělesech jsou osazeny radiátorové ventily Danfoss RA-N, které jsou funkční a v dobrém stavu, pouze bude provedeno nové nastavení trvalého průtoku.

- Nová budova přístavby má zateplené obvodové stěny a nová plastová okna. Otopná tělesa v nové přístavbě jsou desková Korado Ventilkompakt. Na ventilových vložkách bude provedeno nové nastavení trvalého průtoku.

V současné době je kotelna vybavena 3x kotlem Destila DPL 50. Kotle jsou na hranici životnosti. Rovněž ostatní zařízení v kotelně jako trojcestné ventily a uzavírací armatury jsou zhruba z 50% nefunkční. Nově budou instalovány 3 kondenzační kotle o výkonu 49,8 kW.

- 1.2	Použité podklady

- Podkladem pro zpracování projektu byly neúplné podklady stávajícího stavu a jednání s investorem. Neúplné podklady byly doplněny prohlídkou stávajícího stavu. Projekt byl zpracován dle platných norem a vyhlášek.

- 1.3	Navrhovaný stav

S ohledem na skutečně provozovaný systém, který většinu topné sezony pracuje s teplotou do 60°C je navržen nový otopný systém a nové nízkoteplotní kondenzační zdroje tepla s maximální účinností. Systém v objektu je rozdělen na 5 větví. Stará budova bude rozdělena na 4 větve, nová budova zůstane provozována pouze na 1 větev. Na každé větvi bude elektronické oběhové čerpadlo s externím modulem 0-10V pro řízení výkonu čerpadla.

Na základě nového výpočtu tepelných ztrát a posouzení výkonu instalovaných těles v jednotlivých místnostech byl vypočítán tepelný spád při výpočtové venkovní teplotě -15°C. Stará budova bude provozována při teplotě -15°C na tepelný spád 65/50°C. Nová budova bude provozována při teplotě -15°C na tepelný spád 70/55°C.

Pro stávající topný systém (tělesa, ventily a rozvod potrubí) bylo vypočítáno nové nastavení radiátorových ventilů. Nastavení radiátorových ventilů nebylo počítáno dle instalovaného výkonu otopného tělesa, ale bylo vypočítáno dle tepelné ztráty místnosti.

Nastavení radiátorových ventilů bude provedeno až po výplachu otopného systému, při výplachu otopného systému musí být radiátorové ventily na všech tělesech otevřeny na maximální průtok.

- 2.0	Tepelná bilance

- Výpočet potřebného tepelného výkonu byl proveden výpočtem tepelných ztrát.

Základní podmínky místa stavby a provozní podmínky:

Lokalita						Moravská Třebová

Nadmořská výška					408 m

Venkovní výpočtová teplota				-15 °C

Průměrná vnitřní teplota				+19 °C

Počet topných dnů					252

Střední teplota venkovního vzduchu			3,8 °C

Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot		f1 0,85

Vliv režimu vytápění					f2 0,95

Vliv zvýšené vnitřní teploty				f3 1,07

Vliv regulace						f4 1,00

Palivo							zemní plyn

Výhřevnost						35,8 N¨MJ/m3

- Tepelný výkon pro vytápění:

- Stará budova									71.200 W

- Nová budova									52.700 W

Celkový výkon dle tepelných ztrát					         123.900 W

Ztráty v rozvodech 10%						           12.390 W

Celkový výkon potřebný pro objekt školy				         136.290 W

3.0	Technické řešení

3.1	Zdroje tepla

- K pokrytí těchto tepelných ztrát budou sloužit 3 stacionární plynové kondenzační kotle o výkonu jednoho kotle 49,8kW. Celkový výkon kotelny je 149,4kW. Kaskáda kotlů zajistí vytápění na 73% při výpadku jednoho kotle.

Kotle jsou vybaveny vlastním čerpadlem a hlavním potrubím, kterým se mezi sebou propojují. U kotlů s tepelným příkonem 49,8 kW není expanzní nádoba jejich součástí, z toho důvodu bude osazena automatická expanzní nádoba. Dále bude osazena přídavná expanzní nádoba s membránou o objemu 35 litrů. Na potrubí k expanzní nádobě bude osazen pojistný ventil a tlakoměr.

Odvod spalin je z kotle odveden potrubím DN 80. Potrubí DN 80 je napojeno do hlavního potrubí DN 160, které bude vyvedeno komínovým tělesem nad střechu objektu a zde ukončeno výfukovou hlavicí.

3.2	Provoz vytápění

Provoz všech kotlů je bezobslužný, s občasnou kontrolou. Kotle jsou s výkonem do 50 kW a celkový výkon kotelny přesáhne 100 kW, takže větrání kotelny je provedeno dle TPG 908 02.

- 3.3	Rozvody potrubí

Potrubí se provede z ocelových trubek spojovaných svařováním.	Potrubí bude tepelně izolováno izolací z minerální vlny s opláštěním hliníkovou folií. 	Dilatace potrubí bude zachycena rameny rozvodu. Potrubí musí být řádně vyspádováno, aby bylo zajištěno dokonalé odvzdušnění a vypouštění topného systému.

- 4.0	Montážní práce

- 4.1	Výplach topného systému

Topný systém ústředního vytápění je po skončení montáží nutno vyzkoušet a vyregulovat.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být celý systém propláchnut.

Nejprve se provede hrubý proplach studenou vodou. Potom se celý systém naplní upravenou vodou, do které bude dávkován vhodný nepěnící odmašťovací prostředek.

Nastaví se maximální průtoky oběhové vody a voda se ohřeje polovičním výkonem kotlů na 60°C.

Při této teplotě se bude systém provozovat 30 minut. Po zchladnutí cca na 40 °C se systém vypustí.

Vyčistí se instalované filtry a systém se naplní upravenou vodou. Před napuštěním systému je nutné zkontrolovat požadavky výrobce dodaných kotlů na kvalitu upravené vody. Systém se odvzdušní a provedou se zkoušky v rozsahu dohodnutém mezi investorem a dodavatelem.

- 4.2	Tlaková zkouška

Otopná soustava se zkouší provozním přetlakem 150 kPa. Po napouštění otopné soustavy a dosažení příslušného přetlaku se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. V zařízení se udržuje určený přetlak po 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce žádné netěsnosti.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Zkoušky se provádějí za účasti investora a musí být potvrzeny zápisem do stavebního deníku.

- 4.3	Dilatační zkouška

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší teplotu a potom se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušky po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provádět v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Zkoušky se provádí za účasti investora.

- 4.4	Topná zkouška

- Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení.

- Zejména se kontroluje:

- správná funkce armatur

- dosažení technických předpokladů projektu

- správná funkce regulačních a měřících zařízení

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla

- nejvyšší výkon zdrojů tepla

Topná zkouška má trvat nejméně 72 hodin. Případné nerovnoměrné vytápění je nutné řešit vyregulováním stávající topné soustavy na jednotlivých větvích nebo tělesech.

Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy vytápění. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení. Současně se provede záznam o zaškolení obsluhy.

Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta prováděcího projektu. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek vyhodnotí a zapíše do stavebního deníku i do protokolu. Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

5.0	Rozvod potrubí

Rozvod potrubí začíná na novém rozdělovači v kotelně. Pro starou budovu bude ocelové potrubí vedeno v kanálu pod podlahou 1.NP a napojeno bude v suterénu, pro novou budovu bude potrubí napojeno v kotelně. Potrubí bude vedeno převážně podél zdi. Dilatace délkové roztažnosti bude zajištěna lomením trasy rozvodu.

- 6.0	Zdravotechnika

V prostoru kotelny je podlahová vpust, která bude demontována a osadí se nová vpust se suchou klapkou proti zápachu. Nově bude na kanalizaci přes sifon napojena úpravna vody, automatická expanzní nádoba, odkap od pojistných ventilů a odvod kondenzátu. Odvod kondenzátu od kotlů bude odveden přes neutralizační box.

Na vodovod bude nově napojena úpravna vody.

- 7.0	Elektro

Elektroinstalaci a MaR řeší samostatný projekt.