# Architektonické a stavebně technické řešení

    - Technická zpráva-SO1 Rekonstrukce kotelny

a)	Účel objektu

Záměrem investora je rekonstruovat stávající plynovou kotelnu sloužící pro speciální základní školu a objekt internátu propojený se školou.Stav kotelny je nevyhovující z hlediska stáří zařízení  a jeho funkčnosti.Kotelna nevyhovuje současným předpisům z hlediska  provozu a úspor energie.

b)	Zásady architektonického,funkčního,dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Kotelna je umístěna v 1.N.P. objektu speciální základní školy a je přístupná z venkovního prostoru ze severní

strany. Přístup je z ulice 9.května.Rekonstrukcí kotelny se nemění architektonické a dispoziční řešení objektů.

c)	Kapacity,užítkové plochy,obestavěné prostory,zastavěné plochy,orientace,osvětlení a oslunění

podlahová plocha kotelny………………..26,0m2

Stávající kotelna,která bude rekonstruována je umístěna v přízemí ze severní strany objektu školy .

d)	Technické a konstrukční řešení objektu,jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

Kotelna je součástí stávajícího objektu školy.Objekt je zděný se zatepleným vnějším pláštěm.Kotelnu tvoří

jedna místnost  rozměru 4,15x6,65m výšky až 4,45m.

Nad částí kotelny pokračuje 2.N.P.podlaží střechy,část kotelny vybíhá před 2.N.P. a je zastřešeno.

V kotelně probíhají ocelové tři nosníky podepřené ocelovými sloupy nesoucí zdivo 2.N.P.

Výplně otvorů jsou stávající plastové okna a dveře,omítky budou nové štukové na jádro,podlahu tvoří

keramická dlažba.

Všechny nosné prvky jsou stávající,budou provedeny jen stavební úpravy nezasahující do nosných konstrukcí.

e)	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stávající budova z obvodovým zdivem z plných cihel tl.300-450mm byla  nedávno zateplena tl.izolantu 160mm+ nová omítka.

Rekonstrukcí kotelny se nemění tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí.

f)	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrologického průzkumu

Nevyskytuje se.

g)	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Rekonstrukcí kotelny se nezvyšuje  výkon kotelny.Vytápění je ekologické plynem.Rekonstruovaná kotelna je

vybavena měřením a regulací a vyhovuje současným požadavkům na hospodárné využívání energií.

h)	Dopravní řešení

Příjezd ke kotelně je z ulice 9.května.Stavebními úpravami se  stávající dopravní řešení nemění.

i)	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,protiradonová opatření

Nevyskytuje se.

j)	Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Rekonstrukce kotelny je v souladu s vyhláškou č.268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby včetně průkazů shody s těmito požadavky dle odkazů na normové hodnoty.

# Stavebně konstrukční část

a)	Popis navrženého konstrukčního systému stavby,výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Kotelna je součástí stávajícího objektu školy.Objekt je zděný se zatepleným vnějším pláštěm.Kotelnu tvoří

jedna místnost  rozměru 4,15x6,65m výšky až 4,45m.

Nad částí kotelny pokračuje 2.N.P.podlaží střechy,část kotelny vybíhá před 2.N.P. a je zastřešeno.

V kotelně probíhají ocelové tři nosníky podepřené ocelovými sloupy nesoucí zdivo 2.N.P.

b)	Navržené výrobky,materiály a hlavní konstrukční prvky

1.Bourací práce

V kotelně bude demontována veškerá stávající technologie.Kotle,zásobníky,elektroinstalace ,konzoly apod.

Budou otlučeny stávající omítky,které jsou zvětralé,místy opadávají.

Bude vybourán jeden základ vystupující nad podlahu.

V podlaze bude vybourána stávající vpusť./viz projekt ZTI/

2.	Základy

Stávající betonové základy pod kotle vystupující nad úroveň podlahy budou ponechány.

3.	 Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou stávající a nemění se.

V otvorech nového vedení potrubí ze sklepa  budou provedeny dozdívky z plných cihel tl,150mm.

4.	Stropní konstrukce

Stropní konstrukce jsou stávající betonové a dřevěné.Vlastní strop bude snížen pod ocelové nosníky podhledem SDK protipožárním.

5.Vodorovné konstrukce,podlahy

Na stávající podlahu kotelny z teracové dlažby bude provedena nová keramická dlažba z dlaždic 300x300x10mm do tmele na povrch opatřený penetračním nátěrema nivelační stěrkou.

Dlažba s protiskluzností R10. Po obvodě bude u podlahy proveden sokl  z ker.dlažby výšky 75mm.

6.	Sádrokartonové konstrukce

V kotelně bude proveden podhled SDK na ocelový rošt zavěšený s požární odolností EW 30. Stávějící plechové potrubí odvětrání sanitárních prostorů vedoucí přes kotelnu bude opatřeno protipožárním obkladem SDK  EI 30minut,stějně tak kruhové ocelové sloupy budou obloženy do čtverce SDK  s požární odolností R30

7. Úpravy povrchu

Vnitřní omítky budou provedeny nové štukové vápenocementové na jádro

8.Výplně otvorů

Výplně otvorů jsou stávající plastové okno a dveře.Dveře budou doplněny samozavíračem.

9.Zámečnické výrobky

Pod stropem budou osazeny do větracích průduchů stávajícího komina  mřížky Pz 250x250mm.

10.Nátěry

Stávající ocelové konstrukce,ocelové nosníky pod stropem a sloupy ocelové kruhové budou řádně očištěny a opatřeny novým nátěrem 2x email syntetický základní.

11.Malby

Veškeré  vnitřní malby místností budou provedeny v barvě bílé  z tekutých směsí.

d)	Návrh zvláštních,neobvyklých konstrukcí,konstrukčních detailů,technologických postupů

Nevyskytuje se.

e)	Technologické podmínky postupu prací,které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,případně sousední stavby

Nejsou podmínky na zvláštní technologické postupy.

f)	Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevnovacích konstrukcí či prostupů

Nevyskytují se.Nezasahuje se do nosných konstrukcí.

g)	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Důraz je kladen na kontrolu kontroly izolace proti vodě a radonu před pokládkou podlahových konstrukcí,dále

kontrolu tepelné izolace včetně parotěsné izolace před krytinou.

h)	Seznam použitých podkladů,ČSN,technických předpisů,odborné literatury,software

ČSN 070703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

stavební zákon 183/2006 a předpisy související

software SPIRIT CAD 10

i)	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění.Při provádění postupovat podle technologických postupů výrobců materiálů.

Březen 2013                                                                               		  vypracoval : Ing.Bačovský