# B.   Souhrnná technická zpráva

1.   Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště,u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí

Staveniště se nachází uvnitř objektu školy na parcele č.664.Kotelnu tvoří jedna místnost  rozměru 4,15x6,65m výšky až 4,45m.

Technologie kotelny je za zenitem životnosti.Nosné konstrukce kotelny zachovalé.Otvorové prvky nové plastové,omítky zvětralé.

Přístup do kotelny je z vnějšího prostoru  přístupného jednak dveřmí spojovacího krčku školy a jednak přímo z ulice 9.května.

Kotelna nevyhovuje současným předpisům z hlediska  provozu a úspor energie.

1.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby,popřípadě pozemků s ní souvisejících

Stavební úpravy uvnitř stávající kotelny nezasahují do vnějšího vzhledu stávajícího objektu školy a nemění architektonické řešení stavby.

1.3	Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

SO1- Rekonstrukce kotelny

Kotelna je součástí stávajícího objektu školy.Objekt je zděný se zatepleným vnějším pláštěm.Kotelnu tvoří

jedna místnost  rozměru 4,15x6,65m výšky až 4,45m.

Nad částí kotelny pokračuje 2.N.P.podlaží střechy,část kotelny vybíhá před 2.N.P. a je zastřešeno.

V kotelně probíhají ocelové tři nosníky podepřené ocelovými sloupy nesoucí zdivo 2.N.P.

Stavební úpravy spočívají  ve vybourání stávající technologie,provedení nových omítek,podlah a SDK podhledu.

V současné době je kotelna vybavena 3x kotle Destila DPL 50.Kotle jsou na hranici životnosti.Nově budou instalovány 3 kondenzační kotle o výkonu 49,8 kW.Celkový výkon kotelny tak bude 149,4kW.

a)Navrhovaný stav

S ohledem na skutečně provozovaný systém, který většinu topné sezony pracuje s teplotou do 70°C je navržen nový otopný systém a nové nízkoteplotní kondenzační zdroje tepla s maximální účinností. Systém v objektu je rozdělen na 4 větve. Stará budova bude rozdělena na 3 větve, nová budova je pouze na 1 větev. Na každé větvi bude elektronické oběhové čerpadlo.

- Tepelný výkon pro vytápění:

- Stará budova				71.200 W

- Nová budova				52.700 W

Celkový výkon dle tepelných ztrát		                            123.900 W

Ztráty v rozvodech 10%			12.390 W

Celkový výkon potřebný pro objekt školy  	                           136.290 W

b)Rozvod potrubí

Rozvod potrubí začíná na novém rozdělovači v kotelně. Pro starou budovu bude ocelové potrubí vedeno v šachtě pod podlahou 1.NP a napojeno bude v suterénu, pro novou budovu bude měděné potrubí napojeno v kotelně. Potrubí bude vedeno převážně podél zdi. Dilatace délkové roztažnosti bude zajištěna lomením trasy rozvodu.

Potrubí se provede z ocelových trubek spojovaných svařováním.Potrubí bude tepelně izolováno izolací z minerální vlny s opláštěním hliníkovou folií.

c)Zdravotechnika

předmětem projektu je návrh rekonstrukce ohřevu teplé vody v areálu SZŠ,MŠ aPŠ.V současné době je ohřev teplé vody zajišťován elektrickýmí boilery v suterénu.Boilery jsou většinou na konci životnosti a budou demontovány.nově bude osazen nový zásobník teplé vody v kotelně.

Rozvod vody

Stávající rozvody teplé vody a cirkulace v nové přístavbě budou využity.

Přívod studené vody pro nepřímotopný zásobník o objemu 418litrů se napojí na stávající přívod studené vody do nové přístavby.

Rozvod teplé vody od nepřímotopného zásobníku se napojí na stávající potrubí teplé vody v kotelně.

Vnitřní kanalizace

V projektu UT jsou navrženy kondenzační kotle.Je nutné do vnitřní kanalizace odvádět vzniklý kondenzát,přepad od pojistných ventilů,napojení přepadu od úpravny vody a napojení přepadu od automatické expandní nádoby.

Odvod bude bude přes nové sifony u jednotlivých zařízení a novou podlahovou vpusť.

Kanalizační potrubí z celé kotelny bude napojeno do stávajícího kanalizačního potrubí u vpusti.

d)Plynoinstalace

- Předmětem  je zřízení vnitřního rozvodu plynu v kotelně školy v Moravské Třebové.

Celkový výkon kotelny  bude 149,4kW a přesáhne tedy 100kW, takže bude zřízeno větrání dle TPG 908 02.

Budou instalovány tři stacionární plynové kondenzační kotle s nuceným odvodem spalin.

Na hlavním přívodu ke kotlům bude osazen uzávěr plynu – kulový kohout 2“. Součástí každého kotle je uzávěr plynu.

Napojení na stávající rozvod se provede za plynoměrem v suterénu. Zde bude osazen kulový kohout 2“ a elektromagnetický přírubový havarijní uzávěr plynu DN 50. Kulový kohout a elektromagnetický ventil budou osazeny v suterénu.

Rozvodné potrubí se provede z ocelových trubek černých bezešvých, spojovaných v celé délce svařováním mimo nutných závitových spojů pro připojení armatur a spotřebičů.

- Potrubí bude vedeno převážně na závěsech podél stavebních konstrukcí.

Potrubí procházející stavebními konstrukcemi musí být vedeno v chráničkách. Před každým spotřebičem bude instalován uzávěr plynu (kulový kohout je součástí kotle).

Po úspěšné tlakové zkoušce provedené revizním technikem se potrubí opatří ochranným nátěrem s emailováním žlutou barvou v odstínu 6200 nebo 6600.

e)Plynovodní přípojka

Pro objekt je přivedena stávající přípojka a je zřízeno fakturační měření plynu. Od plynoměru je do kotelny vedeno potrubí 2“. Veškeré toto zařízení bude zachováno a napojení plynu pro nové kotle bude provedeno před kotelnou.Fakturační měření plynu zůstane zachováno.Vstupní a výstupní potrubí u plynoměru musí být vodivě propojeno.

f)Odvod spalin, přívod vzduchu

Odvod spalin je z kotle odveden potrubím DN 80. Potrubí DN 80 je napojeno do hlavního potrubí DN 160, které bude vyvedeno komínovým tělesem nad střechu objektu a zde ukončeno výfukovou hlavicí.

Spalovací vzduch pro kotle je nasáván z prostoru kotelny. Pro přívod vzduchu je instalována stávající větrací mřížka 300x300mm.

Odvod větracího vzduchu bude větracím otvorem 300x300mm, zaústěný pod stropem kotelny do nevyužitého komínového průduchu. Kotelna je přirozeně větrána s intenzitou 1x za hodinu.

V kotelně bude instalován detektor plynu s dvoustupňovou funkcí.

g)Instalované spotřebiče

3x kotel o výkonu 49,8 kW 	- max. odběr 			5,27 m3/hod

Maximální odběr plynu				15,81 m3/hod

Minimální odběr plynu				1,19 m3/hod

Roční spotřeba plynu (hrubý odhad)			           	20.000 m3/rok

h) Elektroinstalace

Přívod měřené el.energie:

Je ze stávající rozvodnice RSM1 v 1.P.P.Vývod je kabelem do nové rozvodnice RSM1.1 umístěné v blízkosti stávající rozvodnice RSM1.Z rozvodnice RSM1.1je umístěno jištění nového kabelového vývodu do rozvodnicekotelny  RK+MaR.

Stávající rozvodnice RSM1  bude upravena.Stávající vývod pro kotelnu bude zrušen.Do rozvodnice bude nainstalován nový jistič 3x32A/B a proveden nový vývod kabelem do nové rozvodnice RSM1.1.

Elektroinstalace řeší světelné a zásuvkové rozvody v kotelně.

Osvětlení je navrženo zářivkovými svítidly.Zásuvkové obvody musí být vybaveny proudovými chrániči.

Uzemnění je řešeno hlavní ochranné pospojování.Hlavní uzemňovací přípojnice je umístěna vedle rozvodnice RSM1 v 1.P.P.Na přípojnici HUP musí být připojeno kovové potrubí vodovodu,plynu.ÚT,vodič PEN a ochrana před bleskem.

Doplňující ochranné pospojování musí být provedeno v kotelně.Pospojování musí zahrnovat všechny kovové předměty v kotelně.

Blíže viz samostatná část projektu elektroinstalace.

Ch) Měření a regulace

Realizačně obsahuje projekt měření a regulaci zdroje vytápění představované plynovou kotelnou s osazením 3 ks kondenzačních teplovodních kotlů,4ks směšovacích uzlů ekvitermní regulace otopné vody s oběhovým čerpadlem,1ks ohřevu TUV s nepřítmotopným zásobníkem s vložkou s měřením spotřebované TUV,1ks úpravna vody s dopouštěním a měřením množství dopouštěné vody a 1ks expanzní a odplyňovací automat Olymp s monitorováním poruchového stavu.

Kotelna bude vybavena poruchovou signalizací v plném rozsahu.kotle jsou vybaveny vlastními vnitřními regulátory.tato regulace  bude namontována na kotel.Ovládání ostatních zařízení obstará nadřazený řídící a monitorovací systém.

Regulace chodu kotlů bude řízena automatikou kotlů.Požadovaná výstupní teplota z kotlů bude řízena z nadřazeného systému kotelny spolu s řízením dalších směšovacích okruhů,nabíjení TV a zabezpečení kotelny.lokální a nadřazený systém bude připraven pro spolupráci s DIRC regulací napájených částí objektu a bude zajišťovat výrobu tepla podle nastavených provozních stavů technologie a budovy.Provoz kotelny bude vizualizován na dispečinku v budově a případně na vzdáleném centrálním dispečinku energetického managera.

Poruchová signalizace havarijních stavů kotelny bude umístěna v rozvaděči RMa1.

Úlohou zpracovaného projektu MaR zdroje tepla,jako kompaktního systému řízení ve vazbě technologie/systém řízení,je zabezpečit spolehlivý a bezpečný provoz UT,optimalizace spotřeby energií a minimalizování nároků na obsluhu a údržbu zařízení.

  - Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Nemění se stavebními a technologickými úpravami kotelny.

1.5	Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu,dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Nevyskytuje se.

1.6	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.Při provádění stavby dodavatel zajistí likvidaci odpadů ze stavby na předepsaných skládkách a čistotu vozidel při vyjíždění ze stavby.

Hlavní druhy odpadů dle kategorizace a katalogu odpadů:

Skupina 17-stavební a demoliční odpady

170101-beton

170102-cihly

170405-ocel

  - Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Nevyskytuje se

  - Průzkumy a měření,jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Nebyly prováděny žádné průzkumné práce

  - Údaje o podkladech pro vytyčení stavby,geodetický referenční polohový a výškový systém.

Nejedná se o novou stavbu,ale stavební úpravy.Výškové poměry se nemění,jako +0,000 je vzata podlaha při vstupu do kotelny.výškový systém je relativní.

1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

F1-Stavební objekty

SO1-Rekonstrukce kotelny

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby,ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a

po jejím dokončení,jejich minimalizace.

Stavební úpravy se provádí uvnitř stávající kotelny a nemají vliv na okolní pozemky a stavby.

1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby :

-dodavatel stavby provede v rámci přípravy stavby příslušná opatření k zajištění bezpečnosti stanovené zejména těmito předpisy

-nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  na BOZP na staveništích

-nařízením vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky

-nařízení vlády č.378/2001 Sb.kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení,přístrojů a nářadí

-nařízení vlády č.361/2007 Sb.kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci

Stavba bude prováděna standartním způsobem-v rámci projektu nebyly navrženy zvláštní způsoby stavění.Stavba bude dostatečným způsobem zajištěna proti vniknutí nepovolaných osob.

Organizací výstavby bude zajištěno,že jejím vlivem nedojde k poškození životního prostředí.

Odpovědná osoba tj. osoba odpovědná za výstavbu,nebo její příslušnou část,je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními v souladu s právními předpisy a normami,zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a normami školení,popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků tj. vlastních zaměstnanců.Na staveništi,kde je více dodavatelů,je povinností zaměstnavatelů zajistit koordinované postupy prací,včetně plnění úkolů BOZP a PO.Součástí těchto povinností je zajištění výše uvedených školení BOZP a PO.

2.	Mechanická odolnost a stabilita

Stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí.

3.	Požární bezpečnost

Požárně bezpečnostní řešení viz samostatná zpráva.

4.	Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Přístavba učebny svým provozem nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Vytápění ekologické plynem,splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace.

5.	Ochrana proti hluku

Charakter stavebních úprav uvnitř stávajícího prostoru kotelny nebude obtěžovat hlukem okolí.

6.	Úspora energie a ochrana tepla

  - Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov

Nevyskytuje se.

6.2	Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Výpočtová tepelná ztráta  obou  objektu školy 123.900W.

7.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.Údaje o splnění požadavků na bezbarierové řešení stavby.

Požadavky na bezbariérové řešení stavby se nevyskytují.

8.	Ochrana stavby před škodlivími vlivy vnějšího prostředí.Radon,agresivní spodní vody,seismicita,poddolování,ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Nevyskytuje se.

9.	Ochrana obyvatelstva

Stavba je bez požadavku na ochranu obyvatelstva.

10.	Inženýrské stavby(objekty)

Nevyskytují se.

11. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Nevyskytuje se.

Březen 2013                                                                                  		  vypracoval : Ing.Bačovský