## PIRANHA IN 1
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
TCI | P4 | Teplota venkovní | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A0 | AI1 | U0-10 | -40 | 60 | °C
TAH | P8 | Teplota prostoru | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A1 | AI2 | U0-10 | -40 | 60 | °C
TCI | P2 | Teplota výstupu kotlů společná | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A2 | AI3 | U0-10 | -50. | 100 | °C
TCI | P21 | Teplota studeného vratu kotlů společná | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A3 | AI4 | U0-10 | -50. | 100 | °C
DPCI | P16.1 | Diferenční tlak větve 1 | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A4 | AI5 | U0-10 | 0 | 160 | kPa
TCI | P15.2 | Teplota TUV zásobník horní | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A5 | AI6 | U0-10 | -50. | 100 | °C
TCI | P15.1 | Teplota vratné vody nabíjení TUV | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A6 | AI7 | U0-10 | -50. | 100 | °C
PCI-PAH | P7 | Tlak vody v systému | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A7 | AI8 | U0-10 | 0 | 600 | kPa
SAH | SB4.4 | Stop tlačítko | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A8 | DI1
DPCI | P16.2 | Diferenční tlak větve 2 | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A9 | AI9 | U0-10 | 0 | 160 | kPa
DPCI | P16.3 | Diferenční tlak větve 3 | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A10 | AI9 | U0-10 | 0 | 160 | kPa
DPCI | P16.4 | Diferenční tlak větve 4 | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A11 | AI10 | U0-10 | 0 | 160 | kPa
FIR | P19 | Plynoměr - impulsy | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A12 | DI2 | WPC |  |  |  | DYN | DYN |  |  |  | Elektrojiskrově bezpečné oddělení
TCI | P22-P25, P22.1-P25.1 | Teplota výstupní a vratné vody větve 1-4 | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A13 | AI11-18 | LIN | [8 empty] | 8ks snímačů TS-7K
FIR | 3-P13 | Elektroměr – impulsy | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A14 | DI3 | WPC |  |  |  | DYN | DYN
NA | NA1.1 | Kotle napájení | EXU-I-7K-41 | Adr.1 | A15 | DI4 | WPC |  |  |  | STOP | OK
jednotka galvanické oddělení
NA | C4.1-P17 | Čerpadlo větve 1 – ředitelna – chod | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A0 | DI5 | WPC |  |  |  | STOP | OK
NA | C4.1-P27 | Čerpadlo větve 1 – ředitelna – porucha | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A1 | DI6 | WPC |  |  |  | porucha | OK
NA | C4.2-P17 | Čerpadlo větve 2 – jídelna– chod | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A2 | DI7 | WPC |  |  |  | STOP | OK
NA | C4.2-P27 | Čerpadlo větve 2 – jídelna – porucha | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A3 | DI8 | WPC |  |  |  | porucha | OK
NA | C4.3-P17 | Čerpadlo větve 3 – učebny – chod | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A4 | DI9 | WPC |  |  |  | STOP | OK
NA | C4.3-P27 | Čerpadlo větve 3 – učebny – porucha | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A5 | DI10 | WPC |  |  |  | porucha | OK
NA | C4.4-P17 | Čerpadlo větve 4 – přístavba– chod | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A6 | DI11 | WPC |  |  |  | STOP | OK
NA | C4.4-P27 | Čerpadlo větve 4 – přístavba – porucha | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A7 | DI12 | WPC |  |  |  | porucha | OK
NA | C3.1-P17 | Čerpadlo nabíjecí TUV – chod | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A8 | DI13 | U0-10 | -50. | 100 | °C | STOP | OK
NA | C3.1-P27 | Čerpadlo nabíjecí TUV– porucha | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A9 | DI14 | U0-10 | -50. | 100 | °C | porucha | OK
NA | C3.2-P17 | Čerpadlo cirkulační – chod | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A10 | DI15 | WPC |  |  |  | STOP | OK
NA | C3.2-P27 | Čerpadlo cirkulační – porucha | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A11 | DI16 | WPC |  |  |  | porucha | OK
FIR | P12 | Vodoměr dopouštění – impulsy | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A12 | DI17 | WPC |  |  |  | DYN | DYN
NA | P17.1 | Porucha zařízení Olymp | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A13 | DI20 | WPC |  |  |  | porucha | OK
FIR | P20 | Vodoměr TUV – impulsy | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A14 | DI18 | WPC |  |  |  | DYN | DYN
NA |  | Únik plynu 1. stupeň | EXU-I-7K-41 | Adr. 2 | A15 | DI19 | WPC |  |  |  | OK | SIGNAL
jednotka galvanické oddělení
|  |  | Akce: | Moravská Třebová | [5 empty] | DATOVÉ BODY |  |  |  | Rozvaděč: |  | Datum: | 2026-07-31 | Část: | A4
|  |  |  | SZŠ, MŠ a PŠ, Komenského 287 – kotelna | [5 empty] | Zařízení: |  |  |  | Regulátor: |  | Změna: |  | Strana: | 1

## PIRANHA OUT 1
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
TCI | K1.1-R11 | Požadovaná teplota kotle K1 – Ferroli | EXU-O-300-60 | Adr. 1 | 1 | AO1 | U0-10
TCI | K1.2-R11 | Požadovaná teplota kotle K2 – Ferroli | EXU-O-300-60 | Adr. 1 | 2 | AO2 | U0-10
TCI | K1.3-R11 | Požadovaná teplota kotle K3 – Ferroli | EXU-O-300-60 | Adr. 1 | 3 | AO3 | U0-10
TCI | SV40.1-R3 | Řízení servoventilu pro větev 1 – ředitelna | EXU-O-300-60 | Adr. 1 | 4 | AO4 | U0-10
TCI | SV40.2-R3 | Řízení servoventilu pro větev 2 – jídelna | EXU-O-300-60 | Adr. 1 | 5 | AO5 | U0-10
TCI | SV40.3-R3 | Řízení servoventilu pro větev 3 – učebny | EXU-O-300-60 | Adr. 1 | 6 | AO6 | U0-10
TCI | SV40.4-R3 | Řízení servoventilu pro větev 4 – přístavba | EXU-O-300-60 | Adr. 1 | 7 | AO7 | U0-10
|  |  | EXU-O-300-60 | Adr. 1 | 8 | AO8 | U0-10
PCI | C4.1-R12 | Řízení otáček čerpadla větve 1 | EXU-O-300-60 | Adr. 2 | 9 | AO9 | U0-10
PCI | C4.1-R12 | Řízení otáček čerpadla větve 1 | EXU-O-300-60 | Adr. 2 | 10 | AO10 | U0-10
PCI | C4.1-R12 | Řízení otáček čerpadla větve 1 | EXU-O-300-60 | Adr. 2 | 11 | AO11 | U0-10
PCI | C4.1-R12 | Řízení otáček čerpadla větve 1 | EXU-O-300-60 | Adr. 2 | 12 | AO12 | U0-10
|  |  | EXU-O-300-60 | Adr. 2 | 13 | AO13 | U0-10
TCI | SV30.1-R13 | Řízení servoventilu nabíjení TUV | EXU-O-300-60 | Adr. 2 | 14 | AO14 | U0-10
|  |  | EXU-O-300-60 | Adr. 2 | 15 | AO15 | U0-10
|  |  | EXU-O-300-60 | Adr. 2 | 16 | AO16 | U0-10
NA | K1.1-R14 | 1. kotel Ferroli - start | EXU-O-300-50 | Adr. 1 | L1 | DO1 | 0/230V, 50Hz
NA | K1.2-R14 | 2. kotel Ferroli - start | EXU-O-300-50 | Adr. 1 | L2 | DO2 | 0/230V, 50Hz
NA | K1.3-R14 | 3. kotel Ferroli - start | EXU-O-300-50 | Adr. 1 | L3 | DO3 | 0/230V, 50Hz
NA | C4.1-R4 | Čerpadlo větve 1 – start | EXU-O-300-50 | Adr. 1 | L4 | DO4 | 0/230V, 50Hz
NA | C4.2-R4 | Čerpadlo větve 2 – start | EXU-O-300-50 | Adr. 1 | L5 | DO5 | 0/230V, 50Hz
NA | HUP-R14 | BAP – start | EXU-O-300-50 | Adr. 1 | L6 | DO6 | 0/230V, 50Hz
|  |  | EXU-O-300-50 | Adr. 1 | L7 | DO7 | 0/230V, 50Hz
NA | PS-H0 | Houkačka | EXU-O-300-50 | Adr. 1 | L8 | DO8 | 0/230V, 50Hz
NA | C4.3-R4 | Čerpadlo větve 3 – start | EXU-O-300-50 | Adr. 2 | L1 | DO1 | 0/230V, 50Hz
NA | C4.4-R4 | Čerpadlo větve 4 – start | EXU-O-300-50 | Adr. 2 | L2 | DO2 | 0/230V, 50Hz
NA | C3.1-R4 | Čerpadlo nabíjení TUV – start | EXU-O-300-50 | Adr. 2 | L3 | DO3 | 0/230V, 50Hz
NA | SV1-R6 | Solenoid dopouštění start | EXU-O-300-50 | Adr. 2 | L4 | DO4 | 0/230V, 50Hz
|  |  | EXU-O-300-50 | Adr. 2 | L5 | DO5 | 0/230V, 50Hz
NA | K1-2-3-R20 | Napájení kotlů K1-K3 | EXU-O-300-50 | Adr. 2 | L6 | DO6 | 0/230V, 50Hz
|  |  | EXU-O-300-50 | Adr. 2 | L7 | DO7 | 0/230V, 50Hz
NA | ZT2.3-R14 | Čerpadlo TV cirkulace start | EXU-O-300-50 | Adr. 2 | L8 | DO8 | 0/230V, 50Hz
|  | měřiče tepla H3 |  |  |  |  | CAN | [8 empty] | 1KS
|  | převodník Open-therm/MODBUS |  |  |  |  | ModBus | [8 empty] | 3KS
|  | Komunikace čerpadla – MODBUS/Genibus |  |  |  |  | RS-485 | [8 empty] | 1KS
|  | Komunikace na CD |  |  |  |  | Ethernet | [8 empty] | METALICKÉ
|  |  | Akce: | Moravská Třebová | [5 empty] | DATOVÉ BODY |  |  |  | Rozvaděč: |  | Datum: | 2026-07-31 | Část: | A4
|  |  |  | SZŠ, MŠ a PŠ, Komenského 287 – kotelna | [5 empty] | Zařízení: |  |  |  | Regulátor: |  | Změna: |  | Strana: | 1