Název akce:   SZŠ, MŠ A PŠ – REKONSTRUKCE KOTELNY

Místo:             ul. Komenského 287, Moravská Třebová, k.ú. Moravská Třebová

Stavebník:       Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

# k projektové dokumentaci

ke stavebnímu povolení, ohlášení stavby dle § 104 stavebního zákona

Březen  2013                                                                                                               Vypracoval:

Ing. Lubomír Bačovský

Požárně bezpečnostní řešení stavby

rozsah  PBŘ dle vyhlášky  č. 499/2006 Sb.  a vyhlášky č.246/2001 Sb. §41 odst.(2)

OBSAH

- použité podklady a  popis a umístění stavby a  jejich objektů

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

- stanovení požární odolnosti  stavebních konstrukcí

- evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů

- vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet   odstupových vzdáleností

- způsob  zabezpečení stavby požární vodou  nebo jinými  hasebními látkami

- stanovení  počtu, druhu a rozmístění  hasicích přístrojů

- posouzení  požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními  zařízeními

- zhodnocení   technických  zařízení  stavby

- stanovení požadavků pro hašení  požáru a záchranné práce - příjezdy, přístupy  a nástupní  plochy  objektu

- rozmístění bezpečnostních  tabulek  a značek a značení  únikových cest

- závěrečné hodnocení

a)   použité podklady, popis, umístění stavby a  jejich objektů

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení  bylo postupováno dle:

ČSN 73 0802  -  květen 2009 -  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0873  -  červen 2003 -  Zásobování  požární vodou

ČSN 73 0834   -  březen a červenec 2011 - Změny staveb

ČSN 73 0821  -  květen 2007 -  Požární odolnost stavebních  konstrukcí

ČSN 73 0818  -  červenec 1997 + změna  Z1 - Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0810   -  duben 2009+změna Z1 - Společná  ustanovení

ČSN 73 4201   -   říjen 2010   -  Komíny a kouřovody

ČSN ISO 3864   Bezpečnostní značky

Publikace odsouhlasená centrem technické normalizace PAVUS „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokodů – 2009“ (dále jen  „publikace“)

vyhl. č.   23/2008 Sb.,o technických podmínkách požární ochrany staveb (ve znění pozdějších předpisů)

vyhl. č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

vyhl. č. 246/ 2001 Sb., o požární prevenci

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

a  dokumentace  skutečného provedení stávajícího objektu  a  návrhu dokumentace  ke stavebnímu povolení, ohlášení stavby dle § 104 stavebního zákona

POPIS, UMÍSTĚNÍ STAVBY

Předmět:       Z hlediska požární bezpečnosti staveb řeší tato dokumentace  rekonstrukci stávající kotelny ve stávajícím objektu školy (SZŠ, MŠ A PŠ) v Moravské Třebové.

Stávající objekt školy, ve kterém se nachází rekonstruovaná kotelna,  je zděný se dvěma nadzemními podlažími. Navrhované stavební úpravy stávající kotelny  jsou pouze malého rozsahu – instalace nových plynových kotlů včetně přívodu  nových připojení   UT  a plynu.  Kotelna je umístěna v 1.NP se samostatným východem na volné prostranství. Požárně je oddělená od ostatní části objektu a vytváří tak samostatný požární úsek. Vlastní stavební úpravy   kotelny lze hodnotit jako  změna staveb skupiny II.  Dle  ČSN 730834.  Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu školy  nejsou navrhovány žádné další stavební úpravy a stávající půdorys nosných konstrukcí zůstává beze změn,  jedná se o změnu staveb skupiny I,  a proto z hlediska požární bezpečnosti staveb není neměněná zbývající část objektu školy dále předmětem této dokumentace PBŘ.

VZT  potrubí  procházející přes  prostor kotelny  bude  doplněno   obkladem   zajišťující  požární odolnost EI 30  (např.  knauf  deska  fireboard  2 15mm , nebo  promat   deska promatect  tl. 25mm ).

Kotelna je  navrhována dle ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty.

## Umístění:   rekonstrukce kotelny je  navrhována ve stávajícím  objektu areálu školy (SZŠ, MŠ A PŠ) na ulici Komenského 287 v Moravské Třebové.

Konstrukční systém:

Konstrukční systém  objektu  je   v souladu s čl.  7.2. 12    ČSN 73 0802   hodnocen jako   objekt  z konstrukcí DP1 – nehořlavých:

- Svislé nosné konstrukce

stávající obvodové  zdivo cihelné – beze změn (tl. min. 400 mm),

vnitřní příčka kotelny – tl. 200 mm,  2 ocelové podpěrné sloupy kruhové průměr 160 mm – s obložením SDK s požární odolností  R 30

- Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce kotelny – železobetonová doplněná  v části  ocelovým průvlakem a sloupy, zavěšený dolní podhled SDK s požární odolností EI 30

- Střešní konstrukce -  stávající – beze změn.

Výška objektu školy h:                                          4, 45 m

Světlá výška kotelny hs:                                        4,15 m

Počet NP objektu školy:                                                2

Plocha kotelny:                                                          26,00 m2

Konstrukční systém kotelny:                                     nehořlavý

b)   rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Samostatné požární úseky v objektu jsou tvořeny funkčně oddělenými částmi objektu. Samostatný požární úsek tvoří:

PÚ č. 1  -  Kotelna

Stávající objekt školního areálu -  vzhledem k tomu, že ve zbývající části objektu nedochází ke stavebním úpravám, jedná se o změnu staveb skupiny I,  a proto z hlediska požární bezpečnosti staveb  dále není řešeno

c)    výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Požární riziko je určeno charakterem objektu,  jeho funkcí, technickým a technologickým zařízením,  konstrukčním,  dispozičním a urbanistickým řešením a vyjadřuje je výpočtové požární zatížení pv, požární bezpečnost PÚ je vyjádřena stupněm požární bezpečnosti (SPB).

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : 1 požární úsek - kotelna

Počet užitných podlaží v objektu	2	[-]

Výška objektu h	4,45	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

1 místnost - kotelna

Místnost	1 místnost - kotelna

Plocha	26,0	[m2]

Výška hs	4,15	[m]

Náhodilé pn	15,00	[kg.m-2]

Stálé ps	5,00	[kg.m-2]

Dodatkové ps	0,00	[kg.m-2]

Náhodilé an	1,10	[-]

Stálé as	0,90	[-]

Otvory So/Ho	3,04/1,61	[m2/m]

Číslo podlaží v úseku	1	[-]

Otvor v podlaze	0,00	[m2]

Položka z tabulky pnan	15.10.c	[-]

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	16,21	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	26,00	[m2]

Koeficient n	0,073

Koeficient k	0,114

Plocha otvorů pož.úseku So	3,04	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,61	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,03

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	4,15	[m]

Požární zatížení p	20,00	[kg.m-2]

Koeficient a	1,05

Koeficient b	0,77

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	750,09	[°C]

Čas zakouření te 	2,43	[min]

Maximální délka pož.úseku 	58,75	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	38,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 232,50	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	11,10

d)    stanovení požární odolnosti  stavebních konstrukcí

PÚ č. 1  -  Kotelna

posouzení dle: ČSN 73 0802 čl.8  Stavební konstrukce - tabulka 12 – Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druhy

Navrhovaný objekt kotelny je hodnocen v II. SPB.

požární stěny a stropy

- podzemní podlaží   požadavek  45  DP1 -  není navrhováno

- nadzemní podlaží  požadavek   30+   - stávající obvodové  zdivo cihelné – beze změn (tl. min. 400 mm) – REI 180 – vyhoví, strop žb. konstrukce v části  podepřený  ocelovým průvlakem   a dvěma sloupy  - celá   stropní  konstrukce ochráněná   podhledem   ze sádrokartonu   zajišťující  požární odolnost   REI 30   ( např.  knauf   D 112 ž.b. desky uložené  na  ocelových nosnících  - RED12,5m  REI 30)  - vyhoví

c)   poslední  nadzemní podlaží  požadavek  15+   - není navrhováno

d)  mezi objekty požadavek 45 DP1 -  není navrhováno

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech

- podzemní podlaží  požadavek 30 DP1  –  není  navrhováno

- v nadzemních podlažích požadavek 15 DP3-  není navrhováno

- poslední nadzemní podlaží  požadavek  15 DP3 – není navrhováno

obvodové stěny

- zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části

- podzemní podlaží  požadavek  45 DP1 – není navrhováno

- nadzemní podlaží  požadavek   30+  -  - viz požární stěny a stropy

- poslední  nadzemní podlaží  požadavek 15+  - není navrhováno

- nezajišťující stabilitu objektu  požadavek 15+ - není navrhováno

nosné konstrukce střech   požadavek 15 -  není navrhováno.

nosné konstrukce uvnitř pož. úseku zajišťující stabilitu objektu

- v podzemním podlaží  požadavek  45 DP1- není navrhováno

- v nadzemním podlaží  požadavek  30 -  2 ocelové sloupy kruhové průměr 160 mm s obkladem SDK s požární odolností R 30( např. knauf RED 12,5mm )  – vyhoví, dále viz požární stěny a stropy

- v posledním nadzemním podlaží požadavek  15 – není navrhováno

nosné konstrukce vně  objektu   požadavek  15 - není  navrhováno

nosné konstrukce uvnitř pož. úseku nezajišťující stabilitu požadavek  15 –   není navrhováno

nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku požadavek DP3 – není navrhováno

konstrukce schodišť uvnitř pož. úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest požadavek 15 DP3 –  není navrhováno

střešní pláště  - není navrhováno

e)    evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění

požárních výtahů

Únikové cesty z rekonstruované  kotelny – PÚ č. 1 - stávajícího  objektu  jsou hodnoceny dle ČSN 73 0802.

Z navrhované části  objektu  lze  unikat  jednou nechráněnou únikovou cestou (NÚC) dveřmi ven na volné prostranství:

Délka:

Dle ČSN 73 0802 bezpečná mezní délka pro jednu NÚC je max. 22,5 m (a = 1,05).

skutečná délka únikové cesty z nejvzdálenější části kotelny je max. 5,5 m  - vyhovuje

Normativní počet unikajících osob vyskytujících se v kotelně při  započtení   koeficientu  dle  čl. 4.1 ČSN 730818  jsou max. 2 osoby

Šířka:

Normativní hodnota počtu evakuovaných osob při jedné  NÚC  v jednom únikovém pruhu při a= 1,05 činí 52 osoby pro bezpečný únik po rovině.

Šířka únikové cesty v objektu je při průchodu dveřmi snížena na min. 0,90 m  – tedy 1,5 únikový pruh,  tzn. že je zajištěn bezpečný únik pro celkem 78 osob.  Délka i šířka  únikové cesty vyhovuje.

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 1/0/0 | 1. úsek | rovina | 5,5 | 0,9 | 22,50 | 0,55 | 0,13 | 2,43 | ano |

Úniková   cesta  bude  označena  tabulkami  značení únikových cest  dle ČSN ISO 3864  a nařízení vlády 11/2002Sb. a to  tak,  aby z kteréhokoliv místa  kotelny i truhlářské dílny bylo  vidět buď značení únikové cesty nebo  východ  z objektu.

f) Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

PÚ č. 1 – Kotelna - odstupové vzdálenosti od rekonstruované části objektu – kotelny -  jsou vytvářeny od požárně otevřených ploch otvorů v obvodovém plášti kotelny -  a to oknem, dveřmi a větracím otvorem. Odstupové vzdálenosti  jsou počítány pro   pv = 16,21 kg/m2

Požárně nebezpečný prostor  budou vytvářet:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Odst. d [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup - dveře | 2,0 | 0,9 | 1,80 | 100,00 | 16,21 | 1,10 |
|  | 2. odstup - okno | 1,25 | 0,75 | 0,94 | 100,00 | 16,21 | 0,85 |
|  | 3. odstup – větrací otvor (pod oknem) | 0,4 | 0,75 | 0,30 | 100,00 | 16,21 | 0,50 |

Tyto  požárně nebezpečné prostory  byly  počítány jako 100% požárně otevřená plochy.

Požárně nebezpečný prostor od rekonstruované kotelny nezasahuje sousední objekty ani nepřesahuje  hranice stavebního  pozemku.

Zpětné  odstupové vzdálenosti  jsou vyhovující.

Odstupové vzdálenosti od neměnné části objektu –škola (SZŠ, MŠ a PŠ) – se dle ČSN 73 0834 čl. 5.9.2 považují za vyhovující – platí původní hodnoty

g)    způsob  zabezpečení stavby požární vodou  nebo jinými  hasebními látkami

Vnější odběrné místo požární vody je  zajištěno  stávajícím hydrantem umístěným   ve vzdálenosti  cca 80 m od objektu  školy – vyhovuje.

Vnější odběrné místo splňuje požadavky § 2, odst. 1, písm. b) vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

B. Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=520,00).

h)   stanovení  počtu, druhu a rozmístění  hasicích přístrojů

Počet PHP dle výpočtu............................. 1 (přesně 0,78)

Počet hasicích jednotek.................................6

V souladu s vyhl. 23/2008Sb.  bude v  PÚ č. 1 – Kotelna osazen:

- 1 ks  PHP  práškový  s hasicí schopností  min. 13 A – tento PHP bude osazen v kotelně  u vstupu

PHP bude osazen  tak, aby byl dobře viditelný  a přístupný pro případné zajištění rychlého zásahu a aby jeho  rukojeť byla  nejvýše 1,5 m nad podlahou.

i)    posouzení  požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními  zařízeními

V rekonstruované části objektu (v kotelně)  bude zajištěno:

- rozmístění bezpečnostních tabulek a značení únikových cest  v souladu s ČSN ISO 3864 a nařízení vlády  11/2002Sb. Velikost  tabulek bude  volena  vzhledem   k pozorovací vzdálenosti  tohoto značení únikových cest  a  jejich umístění bude respektovat  směr úniku osob

- provedení kontroly označení hl. uzávěrů vody (HUV),  hl. uzávěru plynu (HUP) a hl. vypínače  el. proudu ve stávajícím objektu školy (SZŠ, MŠ a PŠ)

- osazení PHP v PÜ č. 1 dle bodu h)

- provedení  SDK konstrukcí  zajišťující požární odolnost   včetně  požární odolnosti  VZT  potrubí

- zajištěn  prostupů  instalací   dle  oddílu j)

j)    zhodnocení   technických  zařízení  stavby

Vytápění  a vzduchotechnika

- objekt bude nově vytápěn plynovými  kotly, nový přívod plynu do kotelny bude ze sklepa (tr. pr. 50 mm),  Prostor   kotelny bude  větrán  větracím otvorem  se žaluzií u podlahy  (400 x 750 mm)  a dále  odvětráním přes   větrací průduch v komínovém tělese.  .

VZT  potrubí  procházející přes  prostor kotelny  -  obklad  zajišťující  požární odolnost EI 30  (např.  knauf  deska  fireboard  2 15mm , nebo  promat   deska promatect  tl. 25mm )

Zařízení musí být  provedeno  ve smyslu platných českých norem a ostatních předpisů. Instalace tepelných spotřebičů bude provedena podle pokynů výrobce konkrétního spotřebiče nebo dle ČSN 06 1008 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ.

Při provádění  komínových těles – systémů – musí být respektovány platné české normy a předpisy a komín je vždy předmětem revize. Pro navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv platí ČSN 73 4201 KOMÍNY A KOUŘOVODY a NV č. 91/2010 Sb.

Spalinová cesta od spotřebičů musí být dle čl. 5.1. ČSN 73 4201 a dle § 24 vyhl. Č. 268/2009 Sb. provedena tak, aby za všech provozních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin do volného ovzduší. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly. Materiály musí být nehořlavé. Komínový plášť musí být dle čl. 6.5.1. ČSN 73 4201 z konstrukcí DP1 (nehořlavý). Dle čl. 6.5.2. musí být požární odolnost komínového pláště min. EI 30 DP1. Minimální průměr komínového kruhového průduchu je závislý od typu instalovaného spotřebiče.

Cesta musí být dle čl. 5.12. ČSN 73 4201 po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. K příslušným otvorům pro kontrolu a čištění na spalinové cestě a k ústí komína musí být zajištěn bezpečný a trvalý přístup. Stavbu nebo montáž spalinové cesty může provádět pouze odborná firma. Každá ukončená spalinová cesta musí být dle čl. 5.14  a 11.1.1  ČSN 73 4201 trvalým způsobem označena identifikačním štítkem.

Komín musí mít uzavíratelný vybírací a vymetací otvor. Komínová dvířka musí být dle čl. 6.6.2 z nehořlavých materiálů, těsná a zabezpečena proti samovolnému otevření. Vybírací otvor nesmí být umístěn v prostorách, kde se vyskytují potraviny, hořlavé plyny a kapaliny, dále v ložnici a dětském pokoji, neměl by být umístěn v obytných místnostech. Umístěn bude dle dokumentace výrobce komína. Výška komínu nad šikmou střechou musí být dle čl. 6.7.1.2 ČSN 73 4201 minimálně 650 mm nad hřebenem nebo dle větrného úhlu. Nejmenší vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů pro systémové komíny musí být dle čl. 6.5.6. ČSN 73 4201 deklarována výrobcem.. Systémový komín, který prochází hořlavou konstrukcí stropu a střechy musí být opatřen průchodkou nebo ochranným krytem, udržujícím odpovídající vzdálenost k hořlavému materiálu. Kryt vedoucí do venkovního prostoru musí být odolný vůči povětrnostním vlivům. Mezera mezi komínovým tělesem a hořlavou konstrukcí střechy a stropu musí být dle čl. 6.5.5 ČSN 73 4201 minimálně 50 mm. Její vyplnění je navrženo tuhou izolací z kamenné vlny.

Kanalizace  a  další instalace procházející   přes   požárně dělící konstrukce  (popřípadě  požárními stěnami)  budou  doplněny  takto  (platí pro  stávající  i nově provedené  instalace):

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2-2008 a to v těchto případech:

- požární odolnosti EI

aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 jde-li o vertikální polohu potrubí ,  nebo přes 12500 mm2 , jde-li o  horizontální  polohu  potrubí s odchylkou 15° ( EI-UU nebo EI-CU)

ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC)

ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC)

ad) kabelových a jiných elektrických  rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem mají izolaci (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m2 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle  ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár dle  ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných  podle ČSN 730848 )

- požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW

Pokud  požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) a b)  a jsou většího světlého  průřezu než 2 000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než  300 mm, musí  být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl.7.5.8 ČSN  EN  13501-2.

Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy než stanoví 6.2.1 ČSN 73 0810, nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2, se nemusí klasifikovat podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2, avšak prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být upraveny  podle  čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 – konstrukce, ve kterých  se vyskytují  tyto prostupy,  musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení,  a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Konkrétně  se  jedná  pouze  o:

- nové  prostupy  elektroinstalace , plynu a ÚT

- další instalace - neprocházejí přes požárně dělící konstrukce.

Stávající objekt  je  vybaven hromosvodem.

k)   stanovení požadavků pro hašení  požáru a záchranné práce - příjezdy, přístupy  a nástupní plochy k objektu

Vedení požárního zásahu je z příjezdové asfaltové dvoupruhové komunikace  – ulice Komenského - která je stávající.  Přístupové cesty jsou provedeny k posuzovanému objektu a jsou vyhovující. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí stávajícího objektu  a ani se nemění jejich vzhled, platí stávající podmínky

l)    rozmístění bezpečnostních  tabulek  a značek a značení  únikových cest

V rekonstruované části stávajícího objektu (v kotelně) bude zajištěno:

- osazení značek směru únikové cesty  v souladu s ČSN ISO 3864 a nařízení vlády  11/2002Sb., velikost  tabulek bude  volena  vzhledem   k pozorovací vzdálenosti  tohoto značení únikových cest  a  jejich umístění bude respektovat  směr úniku osob

- z důvodu  snížení  rizika  požáru   bude  na  vstupních dveřích osazena  bezpečnostní tabulka  (B.1.1) Zákaz  kouření a  vstupu  s otevřeným ohněm  a NB.1.53 s nápisem Nepovolaným vstup zakázán..

- Další značky nebudou umisťovány.

m)  závěrečné hodnocení

Objekt  vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti staveb za  předpokladu  dodržení  použití materiálů a skladeb  konstrukcí  posouzených v části  d)  a za předpokladu splnění podmínek daných bodem  e), f), g), h), i), j), k), l).