| Akce : Místo stavby: | NPK,a.s., Svitavská nemocnice , úprava parku před psychiatrií – odstranění objektu kotelny a zděných plotů k.ú. Čtyřicet Lánů (okr. Svitavy) parc.č. st. 1344, 424/21 a 424/2 |
| --- | --- |
| Investor : | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice |
| Zak. číslo : | 105-23 |
| Projektant : | JSK, spol. s r.o., Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová |
| Stupeň projektu | Ohlášení odstranění stavby |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

c) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

g) požadavky na kácení dřevin,

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice,

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

B.2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1),

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

c) způsob odpojení.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby,

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště,

f) maximální zábory,

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

B.1 Popis území stavby

- charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

Stavební pozemky se nachází v katastrálním území Čtyřicet Lánů okr. Svitavy na parcele č. st.1344, 424/21 a 424/2 ve Svitavách.

Stavební objekt SO 01stojí na parc.č. st. 1344 k.ú. Čtyřicet Lánů

Stavební objekt SO 02 stojí na parc.č. 424/21 a 424/2 k.ú. Čtyřicet Lánů

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavební objekt SO 01 – Kotelna nestojí v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

Stavební objekt SO 02 – Zděné ploty stojí v ochranném pásmu podzemního vedení vysokého napětí.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Není.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekty se nenachází v blízkosti záplavového ani poddolovaného území.

- vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

Stavební objekt SO 01 – Kotelna

Ve vzdálenosti 0,8m od západní strany objektu kotelny stojí v celé délce lehká oblouková montovaná hala. Hala znemožňuje demontáž opláštění z lešení nebo nůžkových plošin. Demontáž opláštění musí být provedena z plošin na výsuvném rameni.

Stavební objekt SO 02 – Zděné ploty

Zděný plot stojí v těsné blízkosti veřejného chodníku a dlažba chodníku je tímto plotem vymezena. Zdivo plotu bude rozebráno na kótu -0,3m pod úroveň chodníku – na kamenný základ. Další úpravy budou řešeny v jiném projektu, ale práce budou prováděny v návaznosti jednou dodavatelskou firmou.

Odstranění objektů nebude mít vliv na odtokové poměry ani na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

- zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Při demolici obou objektů nehrozí kontaminace prostoru škodlivými látkami.

- požadavky na kácení dřevin,

Demolice zděného oplocení bude probíhat ručně, postupným rozebíráním jednotlivých cihel tak, aby zůstaly cihly neporušeny. Zdivo pod úrovní terénu bude rozebíráno také ročně na úroveň kamenného základu -0,300. Tímto způsobem demolice plotu nehrozí poškození ani v těsné blízkosti stojících stromů.

Pokud vznikne požadavek na kacení vzrostlých stromů stojících v těsné blízkosti plotu, bude toto řešeno v další etapě projektu při výstavbě nových zdí a parkových úprav.

V této etapě projektu budou odstraněny náletové dřeviny kolem objektu SO 01 – Kotelna a menší dřeviny kolem objektu SO 02 Zděné ploty. Podrobněji popsáno v přiloženém dendrologickém průzkumu, který je zpracován Bc. Radimem Klíčem.

V průběhu demolice nebude nutné zřizovat ochranu dřevin.

Posouzení na výskyt ptactva v objektu bývalé kotelny zpracoval Mgr. Milan Janoušek ČSOP Svitavy. V objektu byly nalezeny tři použitá ptačí hnízda. Druhovou skladbu hnízdícího ptactva mimo hnízdící období není možné určit. Demolici objektu lze jednoznačně provést mimo hnízdící období. Pokud by vznikl požadavek na demolici v hnízdícím období, je nutné provést nový průzkum na výskyt ptactva.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

Seznam pozemků nezbytných k provedení bouracích prací objektu SO 01 Kotelna :

- parc.č. 424/2, druh pozemku – ostatní plocha, výměra – 3152, vlastník – stavebník

- parc.č. 424/60, druh pozemku – ostatní plocha, výměra – 492, vlastník – stavebník

- parc.č. 424/21, druh pozemku – ostatní plocha, výměra – 350, vlastník - stavebník

Seznam pozemků nezbytných k provedení bouracích prací objektu SO 02 Zděné oplocení :

- parc.č. 424/2, druh pozemku – ostatní plocha, výměra – 3152, vlastník – stavebník

- parc.č. 424/21, druh pozemku – ostatní plocha, výměra –350, vlastník – stavebník

- parc.č. 489/3 k.ú. Svitavy-předměstí, druh pozemku – ostatní plocha, vlastník – Město Svitavy

B.2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

Stavební objekt SO 01 - Kotelna – sloužila jako centrální plynová kotelna pro nemocnici. V současné době je kotelna mimo provoz a bez technologie.

Stavební objekt SO 02 – Zděné ploty – slouží k oddělení veřejného prostoru od prostoru nemocnice. Záměrem stavebníka je tento prostor otevřít.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Souhrnné stanovisko – vyjádření SPORTES Svitavy SPOTS/101/23

- Vyjádření k zeleni:

- protokolární předání dotčené plochy se správcem zeleně (Radim Klíč tel. 736 752 635, Soňa Šemberová tel. 461 550 243)

- za údržbu zeleně na dotčených plochách od zahájení prací až do předání odpovídá zhotovitel

- veškerá zeleň bude uvedena do původního stavu

- Vyjádření k místním a účelovým komunikacím

- je nutné odbor dopravy ve Svitavách požádat o povolení zvláštního užívání komunikace

- v případě poškození obrusné vrstvy na komunikacích, budeme požadovat odfrézování a nahrazení novou

- Vyjádření k veřejnému osvětlení

- ve vyznačeném území se nachází podzemní kabelové vedení VO. Toto vedení musí být před zahájením stavebních prací vytyčené – provádí Jaroslav Macek, tel. 603 475 157

Vyjádření o existenci podzemních sítí ve správě města Svitavy – v blízkosti opěrné stěny v celé její délce leží podzemní optický kabel v majetku města Svitav. Stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu tohoto vedení.

Vyjádření ČEZ distribuce - v blízkosti opěrné stěny v celé její délce leží podzemní vedení VN ve správě ČEZ distribuce. Stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu tohoto vedení.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1),

Není.

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,

Stavební objekt SO 01 – Kotelna

Zastavěná plocha je 306,6 m2. Obestavěný prostor je 1800 m3.

Stavební objekt SO 02 – Zděné ploty

Oplocení je rozděleno vjezdem na dva úseky. Délka jednoho úseku je 45,0m a délka druhého úseku je 36,5m. Výška oplocení je 1,9m.

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

Stavební objekt SO 01 – Kotelna

Demontáž objektu nebude členěna na etapy. Cena demolice bude stanovena položkovým rozpočtem. Jedná se o montovanou konstrukci a demontáž bude probíhat za pomoci jeřábové techniky.

Stavební objekt SO 02 – Zděné ploty

Bourání oplocení nebude členěno na etapy. Cena bouracích prací bude stanovena položkovým rozpočtem. Jedná se o stavbu zděnou z plných pálených cihel. Nadzemní část oplocení bude bourána ručně, nepoškozené cihly budou čištěny a deponovány v areálu nemocnice.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

Stavební objekt SO 01 – Kotelna

Jedná se o ocelovou halu o rozponu 12m. Výška haly je 6m. Modul haly je 6m. Hala má 4 moduly. Hala je osazena na betonových patkách o rozměru 1,3 x 1,8m a hloubce 1,55m. Obvod základů je ze základového ŽB věnce 200/800mm. Nosný rám haly je ze svařovaného I profilu z pásovin 2x 250/10 a 1x 390/10. Paždíky jsou z ocelových ohýbaných profilů U200 a vaznice jsou z ocelových ohýbaných profilů U 300. Opláštění a zastřešení haly je ze sendviče z dvou trapézových plechů a PUR pěnou mezi nimi. Tloušťka PUR pěny je 100-200mm. Horní vrstva zastřešení je z betonové mazaniny na trapézu (odhad tl.100mm) a lité asfaltové střešní krytiny (odhad tl.10mm). Podlaha je betonová s protiskluzovou keramickou dlažbou. V podlaze je velké množství energo kanálů z betonu o tl. stěny 150mm. Kanály jsou zaklopeny plechem. Dále je v podlaze velké množství betonových patek, na kterých stála technologie.

Vrata a dveře jsou ocelové. Okna jsou z dvojskla s ocelovým rámem.  Okna na podélných stranách jsou v celé délce haly
 a o výšce 1,0m. Na východní straně jsou dvě řady nad sebou. Na severní příčné straně jsou okna jsou okna pouze v jedné řadě a do poloviny šířky haly. Jižní strana je bez oken.

Kotelna je bez technologie. Z instalací zde zůstaly pouze vnitřní dešťové svody z litinového potrubí, osvětlení a kamerový systém s rozvodnou skříní. Rozvodná skříň kamer bude přesunuta do nového pilíře u venkovního rozvaděče NN nebo bude přesunuta do některého z vedlejších objektů. Kabely z kamer budou naspojkovány před vstupem do kotelny a prodlouženy k novému umístění rozvodné skříně kamer.

Stavební objekt SO 02 – Zděné ploty

Zděné ploty jsou vyzděny z plných cihel. Sloupky jsou o půdorysném rozměru 450/450mm a výšce 2,3m nad chodník. Plot mezi sloupky je v šířce 250mm a výšce 1,9m nad chodník. Osová vzdálenost sloupků je převážně 4,0m. Zděný plot je vyzděn do hloubky 0,3 až 0,4m pod stávající terén na kamenném základu.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

Stavební objekt SO 01 – Kotelna

Z kotelny je technologie již vybourána. U JV rohu kotelny stojí pilíř NN, který zůstane zachován. U SV rohu bouraného objektu je pilíř plynu se zaslepenou přípojkou plynu ocel DN150.  Areálová část přípojky bude zrušena a zaslepení bude provedeno na rozbočovacím T kusu u vjezdu na parkoviště před kotelnou na parc.č.424/21a 424/60 k.ú. Čtyřicet Lánů. Přípojka vody do kotelny bude uzavřena na areálovém rozvodu ve vodoměrné šachtě na parkovišti parc.č.424/60 
a zaslepena. Přípojky splaškové a dešťové vody není možné v současné době dohledat. V průběhu bouracích pracích, kdy budou tyto přípojky nalezeny, se tyto přípojky zaslepí v nejbližších šachtách. Kamerový systém instalovaný na obvodovém plášti kotelny bude demontován. Rozvodná skříň kamerového systému bude přesunuta do venkovního rozvaděče nebo do nejbližší vedlejší budovy. Venkovní kamera na ocelovém sloupu zůstane zachována.

Stavební objekt SO 02 – Zděné ploty

Nevyskytuje se technické ani technologické zařízení.

Není nutné zpracovávat statické posouzení na ocelovou konstrukci bourané kotelny.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

Na objektu SO 01 ani SO 02 se azbest nevyskytuje. Z nebezpečných látek se zde vyskytuje pouze asfaltová izolace podlahy a střechy kotelny.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt SO 01 - Kotelna

Rozvod NN

V JZ rohu z vnější strany stojí plastový rozvaděč NN určený pro kotelnu. Kotelna bude odpojena v tomto rozvaděči 
a rozvaděč zůstane zachován.

Rozvod plynu

Kotelna byla již v minulosti odpojena od STL plynu ve venkovním pilíři na SZ rohu kotelny. Přípojka do tohoto pilíře zůstala zachována. Potrubí ocel DN150 je zde zaslepeno. Hlavní zemní uzávěr plynu je umístěn v SZ rohu areálu nemocnice. Přípojka STL plynu pro kotelnu bude odpojena a zaslepena  na T-kusu u vjezdu na parkoviště.

Přípojka vody

Přípojka vody do kotelny bude uzavřena a zaslepena ve vodoměrné šachtě na vjezdu do parkoviště před kotelnou. Přípojka je litina DN100. Aby bylo zaslepení ve vodoměrné šachtě proveditelné, musí být upravena vodoměrná šachta.

Splaškové a dešťové vody

Vnitřní kanalizace z podlahy kotelny je svedena do venkovní záchytné jímky. Jímka bude zrušena a zavezena. Splašková kanalizace z WC je napojena na areálovou splaškovou kanalizaci. Přípojka splaškové vody bude zaslepena v nejbližší šachtě.

Dešťová kanalizace bude asi napojena na areálovou dešťovou kanalizaci. Přípojka dešťové vody bude zaslepena.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Přípojka NN

Plastový pilíř je umístěn z vnější strany na fasádě kotelny a zůstane zachován. Dojde pouze k odpojení přívodního kabelu do kotelny.

Plynová přípojka do kotelny je již odpojena a je zaslepena u kotelny. Potrubí plynu je dimenze DN150. Přípojka STL plynu bude zrušena a zaslepena na odbočovacím T-kusu.

Přípojka vody bude zaslepena ve vodoměrné šachtě na parkovišti.

c) způsob odpojení.

Přípojka NN bude odpojena ve venkovním rozvaděči u JZ vnějšího rohu haly.

Přípojka plynu bude zrušena a zaslepena.

Přípojka vody bude odpojena ve vodoměrné šachtě záslepkou.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby,

Terénní úpravy po odstranění stavby řeší samostatný projekt.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

Vegetační prvky řeší samostatný projekt.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Pro zajištění bouracích prací bude instalován staveništní rozvaděč napojený na pilíř NN u JZ rohu kotelny. Ostatní média nebudou pro demolici potřeba.

b) odvodnění staveniště,

Není nutné řešit.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

U objektu SO 01 i u objektu SO 02 je zpevněná asfaltová komunikace napojená na místní komunikace.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

Objekt SO 01 Kotelna

Jedná se převážně o montovanou konstrukci. Zatížení blízkého okolí prachem bude minimální. Kvůli hluku budou demoliční práce probíhat v denních hodinách.

Objekt SO 01 Zděné ploty

Demolice plotu musí být provedena postupně, aby bylo minimalizováno zatížení okolí prachem. Kvůli hluku budou demoliční práce probíhat v denních hodinách.

e) ochrana okolí staveniště,

Objekt SO 01 Kotelna

Objekt kotelny leží v oploceném areálu.

Objekt SO 02 Zděné ploty

V době demolice plotu musí být proveden zábor přilehlého chodníku a až na hranici chodníku a silnice musí být provedeno provizorní oplocení zamezující vstupu cizích osob.

f) maximální zábory,

Pro deponie vybouraných hmot budou použity tyto pozemky:

- parc. č. 424/60. Výměra pozemků je celkem 492 m2. Druh pozemku – ostatní plocha, vlastník – stavebník

- parc. č. 424/2. Výměra pozemku je 3152 m2. Druh pozemku – ostatní plocha, vlastník – stavebník

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Objekt SO 01 Kotelna

Nejsou žádné požadavky na obchozí trasy.

Objekt SO 02 Zděné ploty

V době demolice plotu bude proveden zábor chodníku. Průchod po tomto chodníku bude uzavřen a pro pěší bude použit chodník na protější straně silnice.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

Likvidace odpadů ze stavby. S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb.,o odpadech. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle přílohy č.1 vyhl.č. 8/2021. Stavební odpad spadá do skupiny odpadů 17.

Kód odpadu

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 04 Kovy

17 05 Zemina

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 08 Stavební materiály na bázi sádry

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

20 03 Ostatní komunální odpady

Objekt SO 01- Kotelna

Výpis vybouraného materiálu / způsob likvidace odpadu:

- Betonové základové konstrukce a mazanina = 150m3 (300 tun) – 17 01 01

- Keramické výrobky = 15,7 m3 (28tun) 17 01 02

- Sklo 78m2 dvojskla (1,6 tun) 17 02 02

- Plasty – izolace PUR 70 m3 (4,2 tun) 17 02 03

- Asfaltové směsi – přítomnost ani množství asfaltové lepenky v konstrukcích nejsem v této chvíli schopen přesně určit – odhad (8,3 tun) 17 03 01

- Kovy  (25 tun) 17 04 / sběrné suroviny

- Kabely 17 04 11

Objekt SO 02- Zděný plot

Výpis vybouraného materiálu / způsob likvidace odpadu:

- Keramické výrobky = 43,5 m3 (76 tun) – předpokládá se, že polovinu cihel bude možno použít na opětovnou vyzdívku nového plotu. Proto množství odvezené suti cihel bude 38 tun 17 01 02. Druhá polovina cihel 220x150x70 v počtu 2100 ks 
a 300x140x70 v počtu 5750 ks bude očištěna a uložena na pozemku stavebníka.

K recyklaci odpadu budou použity tyto vybourané materiály:

- Betonové základové konstrukce a mazanina = 150m3 (300 tun) – 17 01 01

- Keramické výrobky = 15,7 m3 (28tun) 17 01 02.

- Kovy  (25 tun) 17 04 / sběrné suroviny

Celková hmotnost recyklovatelného odpadu je 353 tun, což je 95 % z celkové hmotnosti odpadu.

Dle podmínek nařízení vlády č. 2/2023 Sb. musí být nejméně  70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci  a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Tato podmínka je v tomto projektu splněna.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a zároveň zajistit osvětlení a ohrazení všech vstupů. Zajistit bezpečnost práce ve výškách a ve výkopech. Zajistit ochranu zaměstnanců a všech osob pohybujících se na staveništi proti pádu z výšky.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

Není nutné řešit.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Při odstraňování objektu SO 02 Zděných plotů je nutné po dobu bouracích prací zajistit uzavření chodníku u bouraného plotu na ul. U Stadionu, Svitavy.

V Moravské Třebové, červen 2023                                       Vypracoval: Jan Vojtíšek