KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

tel 461654830, e-mail:gabrhel@ kip.cz

### 2D.1.3   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

dle § 41 246/01 Sb

Stavba            :  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK

2D - 2. HONLŮV DŮM, 3. LABORATOŘE, RTG

Místo stavby  :   Žamberk, č.p.782,  č.poz. 1325

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vypracoval    :   ing. Jan Gabrhel

Datum           :   04/2013                                                                    zak.č.2714-62

- Seznam použitých podkladů pro zpracování

Rozsah řešení PB je určen vyhl.246/2001 Sb.dle §41 (citace odst. 2),odst.3-4 .

Zásady řešení jsou dle ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb, 73 0835 Požární bezpečnost staveb- budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, 73 0818 Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami, 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, Vyhl. 23/2008 Sb..

- Stručný popis stavby

Honlův dům je v současné době největší pavilon. Objekt s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími byl dostavěn v r.1936 a od té doby nebyl zásadnějším způsobem upravován. Na něj navazuje dvoupodlažní budova RTG a laboratoří, která vznikla adaptací leháren v 70. letech. Během posledních deseti let byl přistavěn lůžkový výtah a zřízena kalmetizace.

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo z plných cihel.

Stropní konstrukce jsou železobetonové, v původní části monolitické, v přístavbě převážně zmonolitněné prefabrikované.

Krov je původní, tvoří jej klasická konstrukce z masívních profilů, nesoucí krytinu eternit na bednění, nad přístavbou je plochá, jednoplášťová střecha.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu nad 4.NP, zateplení terasy 1.NP a nová zateplená plochá střecha nad laboratořemi. Dále doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem a výměna oken. S ohledem na nároky ČSN 730835 čl. 8.3.3 nesmí být toto zateplení provedeno z materiálů třídy reakce na oheň F až B. Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

Objekt je čtyřpodlažní, nároky stanovené pro zateplení objektů s  h = 12 m  v ČSN 730802 čl. 8.4.11 a  ČSN 73 0810 čl.3.1.3 a 3.1.3.1, se na ně nevztahují. Dle čl 8.4.12 ČSN 730802 je pro vnější obklady možno použít výrobky třída reakce na oheň C až E.

Dle ČSN je však objekt zařazen jako zdravotnické zařízení skupiny LZ 2, proto nelze použít materiály třídy reakce na oheň F až B a to ani na dodatečnou vnější tepelnou izolaci.

- Rozdělení stavby do požárních úseků

Stávající dělení na požární úseky  se nemění.

- Stanovení požárního rizika a SPB

Stávající SPB se nemění.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

Nedochází ke změně či zásahu do nosných ani požárně dělících konstrukcí, proto tyto konstrukce nemusí být posuzovány.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob

Nedochází ke změně v provedení evakuačních cest ani počtu evakuovaných osob dle ČSN 730818.

- Stanovení odstupových vzdáleností

Nedochází ke změně, neposuzují se.

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou

Nedochází ke změně nároků .

- Vymezení zásahových cest

Přístupové komunikace vyhovují čl.12.2 ČSN 73 0802. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy se nepožadují.

- Stanovení počtu, druhu a rozmístění PHP

Dle ČSN 73 0802 a Vyhl. 23/2009 Sb je pro každé podlaží stanoveno nr = 4, nhs = 24. Jsou požadovány 4 ks PHP práškové s hasící schopností 21 A. Musí být trvale přístupné a umístěné na stěně ve výši max 1,5 m (rukojeť). Celkem 20 ks.

- Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Veškeré vnitřní instalace musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN a před zkolaudováním stavby musí být na nich provedeny potřebné revize.

- Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 nejsou vyžadována žádná další opatření.

m.   Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

#### a)        elektrická požární signalizace – není vyžadována

#### zařízení dálkového přenosu – není vyžadováno

#### zařízení pro detekci hořlavých plynů a par – není vyžadováno

#### stabilní a polostabilní hasící zařízení – není vyžadováno

#### automatické  protivýbuchové zařízení – není vyžadováno

#### zařízení pro odvod kouře- není vyžadováno

#### požární klapky – nejsou vyžadovány

h)        požární výtah – není vyžadován

i)        nouzové osvětlení – není vyžadováno

j)         požární uzávěry otvorů – viz ad e)

k)        zařízení pro zásobování vodou  - viz ad j)

l)         vodní clony, požární přepážky – není vyžadováno

m)       náhradní zdroje, zásoba hasebních látek – není vyžadováno

#### Požární značení

#### V budově musí být provedeno řádné značení (směry úniku, elektrická zařízení apod.) Označení musí být v souladu s ČSN ISO 3865, ČSN 018013 a ČSN 018014 a nařízení vlády č.11/2002 Sb. Zejména musí být zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Doba viditelnosti dle § 2 odst.4 NV 11/2002 Sb.

#### Konkrétně se jedná :

- Zákaz použití vody pro hašení (B.1.4) u všech elektrorozvaděčů (5ks)

- Nebezpečí (NB.3.01) u všech elektrorozvaděčů(5ks)

- Směr k dosažení bezpečí, úniková cesta (NB.4.78) bude osazena ve všech veřejně přístupných místnostech, kde není vidět na vstupní dveře do této místnosti (15ks)

- Hasicí přístroje (NE.05) u všech PHP (16ks)

- Hlavní vypínač elektrického proudu - u hlavního vypínače el. Proudu (1ks)

- Hlavní uzávěr vody- u hlavního uzávěru vody (1ks)