KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

Tel. 461654830, e-mail:gabrhel@kip.cz

### 3D.1.3   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

dle § 41 246/01 Sb

Stavba            :  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK

3D  -  9.  STRAVOVACÍ PROVOZ

Místo stavby  :   Žamberk, č.p. 670, č.poz. 1327

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vypracoval    :   ing. Jan Gabrhel

Datum           :   04/2013                                                                    zak.č.2714-62

- Seznam použitých podkladů pro zpracování

Rozsah řešení PB je určen vyhl.246/2001 Sb.dle §41 (citace odst. 2),odst.3-4 .

Zásady řešení jsou dle ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty, 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb, 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, 73 0818 Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami, 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, Vyhl. 23/2008 Sb..

- Stručný popis stavby

Budova stravovacího provozu byla postavena na počátku 30. let jako samostatně stojící objekt. Kompaktní objekt je situován ve svahu, proto podzemní podlaží vystupuje jižním směrem zcela nad terén. Na něj navazují dvě nadzemní podlaží a podkroví tvořící podlaží třetí.

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo, vyzděné z plných cihel, sokl po úroveň podlahy v 1.NP je kamenný.

Stropní konstrukce nad 1.PP, v prostoru schodiště a obou přilehlých traktů jsou železobetonové (přiznanými trámci nad 1.PP, ostatní s keramickými vložkami). Ostatní stropy jsou trámové se záklopem a podbitím. Nad schodištěm a navazujícími trakty je zastropení ocelovými nosníky s vložkami HURDIS. Střešní plášť nese klasický krov nad požárním stropem.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu, výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem. Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou. Dotčená část nebyla dosud oproti původnímu stavu měněna, je možno využít ČSN 730834.

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně účelu, stavební úpravy je možno hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Objekt je trojpodlažní, nároky stanovené pro zateplení objektů s  h = 12 m  v ČSN 730802 čl. 8.4.11 a  ČSN 73 0810 čl.3.1.3 a 3.1.3.1, se na ně nevztahují. Dle čl 8.4.12 ČSN 730802 je pro vnější obklady možno použít výrobky třída reakce na oheň C až E.

- Rozdělení stavby do požárních úseků

Stávající dělení na požární úseky  se nemění.

- Stanovení požárního rizika a SPB

Stávající SPB se nemění.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

Nedochází ke změně či zásahu do nosných ani požárně dělících konstrukcí, proto tyto konstrukce nemusí být posuzovány.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob

Nedochází ke změně v provedení evakuačních cest ani počtu evakuovaných osob dle ČSN 730818.

- Stanovení odstupových vzdáleností

Nedochází ke změně, neposuzují se.

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou

Nedochází ke změně nároků .

- Vymezení zásahových cest

Přístupové komunikace vyhovují čl.12.2 ČSN 73 0802. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy se nepožadují.

- Stanovení počtu, druhu a rozmístění PHP

Dle ČSN 73 0802 a Vyhl. 23/2009 Sb je stanoveno nr = 3, nhs = 17. Jsou požadovány v každém podlaží 3 ks PHP práškové s hasící schopností   113 B v 1.PP a1.NP a 21 A v 2.NP a 3.NP. Celkem 12ks. Musí být trvale přístupné a umístěné na stěně ve výši max 1,5 m (rukojeť).

- Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Veškeré vnitřní instalace musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN a před zkolaudováním stavby musí být na nich provedeny potřebné revize.

- Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 nejsou vyžadována žádná další opatření.

m)  Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

#### a)        elektrická požární signalizace – není vyžadována

#### zařízení dálkového přenosu – není vyžadováno

#### zařízení pro detekci hořlavých plynů a par – není vyžadováno

#### stabilní a polostabilní hasící zařízení – není vyžadováno

#### automatické  protivýbuchové zařízení – není vyžadováno

#### zařízení pro odvod kouře- není vyžadováno

#### požární klapky – nejsou vyžadovány

h)        požární výtah – není vyžadován

i)        nouzové osvětlení – není vyžadováno

j)         požární uzávěry otvorů – viz ad e)

k)        zařízení pro zásobování vodou  - viz ad j)

l)         vodní clony, požární přepážky – není vyžadováno

m)       náhradní zdroje, zásoba hasebních látek – není vyžadováno

#### n)  Požární značení

#### V budově musí být provedeno řádné značení (směry úniku, elektrická zařízení apod.) Označení musí být v souladu s ČSN ISO 3865, ČSN 018013 a ČSN 018014 a nařízení vlády č.11/2002 Sb. Zejména musí být zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Doba viditelnosti dle § 2 odst.4 NV 11/2002 Sb.

#### Konkrétně se jedná :

- Zákaz použití vody pro hašení (B.1.4) u všech elektrorozvaděčů (4ks)

- Nebezpečí (NB.3.01) u všech elektrorozvaděčů (4ks)

- Směr k dosažení bezpečí, úniková cesta (NB.4.78) bude osazena ve všech veřejně přístupných místnostech, kde není vidět na vstupní dveře do této místnosti (10 ks)

- Hasicí přístroje (NE.05) u všech PHP (8ks)

- Hlavní vypínač elektrického proudu - u hlavního vypínače el. proudu (1ks)

- Hlavní uzávěr plynu - u  hlavního uzávěru plynu (1ks)

- Hlavní uzávěr vody- u hlavního uzávěru vody (1ks)