Technický popis rozšíření potrubní pošty do objektu 3 (Gynekologie a Porodnice) Pardubické nemocnice

OBECNÝ POPIS

Tento popis řeší technologickou část rozšíření systému potrubní pošty (PP) v Pardubické nemocnici. Konkrétně se jedná o rozšíření technologie o další novou linku, instalaci trasy z centrály potrubní pošty (CUP) do objektu 3 a instalaci tras a stanic potrubní pošty v rámci objektu 3. Koncepce rozšíření systému PP vychází ze stávajícího stavu systému PP.

Pro odesílání/příjem pouzder budou v objektu 3 instalovány plně automatické stanice potrubní pošty - odesílací a přijímací terminál (stejný standard jako stávající – typ DRT-R). Základní charakteristikou provozu a systému je obousměrná přeprava mezi stanicemi na jednotlivých odděleních nemocnice – systém „každý s každým“.

Rozšířený systém je požadován s průměrem standardního jízdního plastového potrubí 110x2,3 mm (kompatibilita se stávajícím systémem). Potrubní poštou bude možné zasílat ze všech stanic zásilky do celkové hmotnosti 1 kg. Rychlost přepravy je řízena frekvenčními měniči v rozmezí cca 2,5-6 m/sec.

Pro posílení napětí bude pro novou linku v objektu 3 instalován impulsní posilující napájecí zdroj. Datová komunikace mezi jednotlivými částmi zařízení je řešena prostřednictvím systémového kabelu, který je veden souběžně s jízdním.

Pohon nové linky je zajištěn novým třífázovým dmychadlem s frekvenčním řízením výkonu.                       K rozvětvení jednotlivých linek v systému PP jsou využity třícestné elektronické výhybky.

V objektu 3 bude osazeno 5 ks plně automatických stanic PP s plně integrovanou čipovou (RFID) technologií (1.NP 2 stanice, 2.NP 1 stanice, 3.NP 1stanice, 4.NP 1 stanice). Stanice PP bude se čtením identifikačních karet MIFARE pro identifikaci odesílatele, s barevným dotykovým multifunkčním displejem v antimikrobiálním provedení (zobrazuje mimo jiné příchozí a odchozí zásilky atd..), čipovou technologií, akusticko-optickou signalizací u stanice, zabezpečeným registrovaným odesláním pouzder.

K přepravě bude možno používat současné typy přepravních pouzder – každé pouzdro však musí být vybaveno dvěma programovatelnými čipy – pro zajištění automatizace, zabezpečení, identifikace a kontroly provozu zařízení PP. Ke stanici budou dodána nová pouzdra.

Rozvody tras PP budou uvnitř objektů realizovány převážně v podstropních částech, většina horizontálních tras bude vedena v podzemních podlažích. Jízdní potrubí bude dle požadavku nemocnice z PVC materiálu, ø 110 mm, s tloušťkou stěny 2,3 mm a poloměrem oblouků R 650 mm.  Průchody trasy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou ošetřeny protipožárními ucpávkami s požární odolností 120 min.

Stávající systém potrubní pošty provozovaný v Pardubické nemocnici je systém rakouského výrobce Sumetzberger. Nově dodané části a zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím provozovaným zařízením (musí být použity originální díly výrobce) a musí být vzájemně propojeny. Musí být rovněž zajištěna kompatibilita celého systému bez jakéhokoli omezení záručních, servisních, licenčních a ostatních podmínek, které se na tento stávající systém vztahují včetně zachování všech specifických funkčních parametrů stávající technologie a stávajících technických standardů nemocnice. Během realizace dojde k minimalizaci odstávek stávajícího systému potrubní pošty. Rozšířený systém bude napojen na stávající rozvody/technologii instalovanou v objektu CUP – musí tudíž dojít k jeho plnohodnotnému připojení k novým částem tak, aby přepravní pouzdra bylo možno posílat i na a z těchto nových pracovišť.

Jak již bylo uvedeno výše, návrh řeší rozšíření stávajícího systému PP do objektu 3, kde bude osazeno 5 stanic PP. Navržená trasa nového propojení začíná ve stávající strojovně v PIO, kde bude instalována kompletně nová linka a připojena na stávající lineární přejezd. Ze strojovny bude dále instalováno potrubí až do objektu 3, kde se prostřednictvím elektronické výhybky v 1.PP rozdělí na dvě větve, na které budou v jednotlivých podlažích objektu instalovány nové stanice.

Specifikace technických a funkčních standardů technologie:

řídicí centrála

Mikroprocesorová řídicí jednotka musí zajišťovat řízení celé stávající i rozšířené technologie, komunikaci mezi všemi komponenty systému, jejich řízení a přenos dat na jednotlivá vizualizační pracoviště a dále nepřetržitý monitoring všech komponentů a celého systému - včetně rozšířené části.

Programování řídicího systému včetně rozšířené části musí být umožněno prostřednictvím grafického menu. Veškeré změny musí být možné provádět během fungování systému (minimalizace odstávek) a bez zastavení systému během programování. V rámci realizace dojde k využití stávající řídicí centrály a souvisejícího vybavení.

Vizualizační pracoviště

Budou využita stávající instalovaná vizualizační pracoviště, která musí být dovybavena pro rozšířenou část tak, aby pro tuto část byly dostupné všechny funkční možnosti stávajícího systému vizualizace. Součástí vizualizace bude SW pro statistiky a vyhodnocování dat o transportech a provozu systému s možnou selekcí dle vybraných stanic, linek, pouzder apod. – vše formou přehledných tabulek a barevných grafů. Všechna data musí být uložena v databázi a musí zde existovat možnost zpětného dohledání příslušných dat z již proběhlého období – historie i v režimu off-line.

Standardní linka PP

Standardní linka je samostatná a nezávislá trasa potrubí s vlastním pohonem (dmychadlem) a vlastním řízením, umožňující transport pouzdra v obou směrech danou rychlostí. Každá linka systému bude k přejezdové centrále připojena tak, aby bylo možné vložení pouzdra do zásobníku přejezdové centrály i jeho vyzvednutí a odeslání do systému.

DMYCHADLA

K pohonu pouzder v rozšířeném systému budou použita výkonná třífázová dmychadla, která budou zajišťovat přepravu pouzder s celkovou hmotností do cca 1 kg. Součástí všech dmychadel je tlakový snímač, který slouží především k dálkové kontrole funkčnosti dmychadla a příslušné linky. Přepínání vzduchu u dmychadel je řešeno prostřednictvím vzduchových výhybek z důvodu zajištění citlivějšího zacházení s přepravními pouzdry a přepravovanými vzorky při změně směru proudění vzduchu.

Řízení dmychadel

K řízení všech dmychadel jsou použity třífázové frekvenční měniče z důvodu požadavku na zajištění regulace rychlosti transportů během transportu. Pro vybrané zásilky bude možné zvolit snížení rychlosti na uživatelem požadovanou a technicky realizovatelnou úroveň (především pro transport citlivějších materiálů). Součástí frekvenčního řízení bude ochrana proti přetížení, ochrana proti přepětí/podpětí a tepelná ochrana dmychadla.

rozvaděč

V prostoru centrály CUP dojde k úpravě a rozšíření stávajícího rozvaděče tak, aby bylo možné napojit novou linku včetně všech souvisejících zařízení.

IMPULSNÍ Napájecí zdroj

Napájecí zdroj bude umístěn ve stávající strojovně CUP a v zázemí objektu 3 u systémové výhybky. Součástí zdroje bude zařízení pro oddělení datové komunikace a zesilovač datového signálu. Zdroj bude zabezpečen ochranou proti zkratu a samostatným vnitřním jištěním proti přetížení. Minimální požadovaná ochrana IP 52.

systémový kabel pro napájení a přenos dat

Souběžně s potrubím bude veden speciální napájecí a ovládací kabel s dvojitým stíněním, zajišťující zvýšenou odolnost proti rušení a působení elektrostatické elektřiny. Kabel musí obsahovat samostatnou část pro napájení a samostatnou část pro přenos dat.

Nemocniční stanice PP – horní plnění, antimikrobiální

Stanice PP na jednotlivých pracovištích jsou navrženy s horním plněním (stejný typ jako stávající) a musí obsahovat systém brždění přepravního pouzdra prostřednictvím integrovaného vzduchového BY-pasu.  Stanice musí umožnit připojení minimálně 2 signalizací s různou adresou (signalizace jednotlivým osobám, na jednotlivá oddělení apod.)

Součástí stanic musí být následující funkční a technologické vybavení popsané dále:

- RFID – čipová technologie ve stanicích

- Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

- Uzavřený vzduchový okruh

- Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej

- Opticko – akustická signalizace

- Záchytný koš - antimikrobiální

- Nástěnný držák pouzder

- Kontrola dojezdu pouzder

Stanice bude umožňovat sdílení pro více oddělení (příjem přepravních pouzder na několik nezávislých adres). Příchod pouzdra bude signalizován prostřednictvím počítačové sítě (automatické posílání hlášení na příslušný email) a také akusticko-optickou signalizací.

Dojezd do stanice bude plynulý s bržděním s pneumatickou brzdou (pouzdro musí být zastaveno ve stanici). Součástí stanice bude dále záchytný koš s polstrováním, kam budou přijímána přepravní pouzdra a nástěnný držák přepravních pouzder, umístěný poblíž stanice.

Stanice bude v robustním kovovém provedení (kovový kryt) pro zajištění dlouhodobé životnosti a bude opatřena antimikrobiálním nátěrem pro zajištění vyššího hygienického standardu (příměs iontů stříbra).

Stanice musí být napájena bezpečným napětím.

FUNKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ STANIC SYSTÉMU

RFID – čipová technologie ve stanicích

Všechny nové stanice systému budou vybaveny čipovou technologií (RFID), která musí umožňovat následující:

- Ze stanice nebude možné odeslat nic jiného než přepravní pouzdro, vybavené RFID čipem (zabezpečení proti zneužití).

- Přepravní pouzdro bude do stanice možné vložit libovolným koncem – přepravní pouzdra budou vybavena vždy 2 programovatelnými identifikačními čipy (omezení chyb personálu, automatizace a zefektivnění provozu, registrace konkrétního pouzdra, kterým je zásilka provedena).

- Každá stanice bude mít celkem 2 samostatná integrovaná bezkontaktní snímací zařízení, instalovaná dle níže uvedeného popisu:

- Jedna samostatná snímací anténa bude instalována ve stanici takovým způsobem (požadováno v odesílacím zásobníku stanice), aby zajistila odeslání pouze přepravního pouzdra, které bude vybaveno programovatelným čipem a nemohlo dojít k záměně načtených pouzder.

- Druhá samostatná snímací anténa bude umístěna z přední strany stanice a bude určena pro komunikaci s uživatelskou identifikační kartou typu MIFARE. Identifikační karty budou sloužit především k identifikaci a registraci odesílatele

Všechny snímací zařízení musí pracovat zcela nezávisle jedno na druhém.

Přepravní pouzdro může být do stanice vloženo kdykoli i v případě, že je systém zaneprázdněn (probíhá transport).

Vlastní obsluha a proces odesílání pouzder ze stanice musí být pro uživatele velmi jednoduchý a automatizovaný – obsluha vloží pouzdro do stanice, stanice přečte automaticky informaci z čipu, na základě které navolí adresu domovské resp. cílové stanice - pouzdro pak automaticky odchází na toto oddělení (na domovském oddělení systém volí adresu cílové stanice a na kterékoliv jiné stanici v systému pak volí adresu domovské stanice, aby bylo pouzdro vráceno zpět vlastníkovi). Tato funkce výrazně zrychlí a zjednoduší manipulaci se systémem a zabezpečí, že nebude docházet k záměně pouzder mezi pracovišti.

Veškeré informace získané RFID technologií, tzn. ID pouzder, data a časy, čísla komponentů, obsah přepravované zásilky v případě načtení čtečkou čárového kódu atd. budou evidovány v databázi systému potrubní pošty pro jejich možnou kontrolu, vyhodnocování a případné další využití v budoucnu v jiných IT systémech nemocnice apod.

SYSTÉM ZABEZPEČENÉHO PŘÍSTUPU

Nové stanice budou vybaveny systémem zabezpečeného přístupu pomocí technologie RFID a automatickou volbou cílové stanice na základě programovatelných čipů v pouzdrech. Stanice bude umožňovat používání uživatelských identifikačních karet MIFARE. V každé stanici je instalována snímací anténa, která slouží ke komunikaci s touto uživatelskou ID kartou. Nemocnice poskytne dodavateli ID karty vybraných uživatelů k naprogramování systému potrubní pošty tak, aby mohly být zavedeny do řídícího systému potrubní pošty (uvažováno celkem do 10 ks/stanice). Toto zařízení může být v případě potřeby využíváno k identifikaci a registraci uživatelů, provádějících transporty pouzder ze stanice (personál při odesílání pouzdra ze stanice přiloží ID kartu ke klávesnici stanice a dojde k  záznamu informace o odesílateli do systému řízení potrubní pošty).

Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

Stanice bude vybavena systémem zabezpečeného odeslání zásilek – tzn. registrací konkrétního odesílatele na základě ID karty a konkrétní zásilky na základě ID pouzdra. V praxi to znamená, že přepravní pouzdro bude moci odeslat pouze oprávněný uživatel, který se prokáže uživatelskou ID kartou s oprávněním k odeslání. Veškerá oprávnění budou nastavována centrálně v databázi stávajícího systému potrubní pošty. Systém zajistí registraci a evidenci konkrétního oprávněného odesílatele zásilky. Zařízení bude plně integrováno ve stanici a napojeno na řídicí a vizualizační systém potrubní pošty.

kontrola dojezdu pouzder do stanice

K fyzickému ověření správnosti doručení zásilky na místo určení musí být z důvodu zajištění kontroly a spolehlivosti přepravy instalováno v cílové stanici čtecí zařízení identifikačních čipů pouzder, které zajistí kontrolu správnosti přijetí konkrétního pouzdra do stanice tzn. systém automaticky při příjmu pouzdra danou stanicí zkontroluje a vyhodnotí, zda číslo doručeného pouzdra odpovídá číslu pouzdra, které mělo být podle informace z řídící jednotky do této stanice doručeno (HW vybavení je součástí stanice).

ANTIMIKROBIÁLNÍ Ovládání stanice – barevný dotykový displej

Stanice budou vybaveny barevným dotykovým displejem (minimální velikost 7“) pro uživatelsky komfortní a rychlé ovládání stanic v antimikrobiálním provedení zajišťující trvalou ochranu proti šíření bakterií a jejich likvidaci. Displej musí umožnit ovládání (zadávání a volbu) ručně, ve zdravotnických rukavicích (nezbytně nutná podmínka ve zdravotnictví).

U displejů musí být možné nastavit barevně individuální zobrazovací/ovládací profil (u každé stanice samostatně), na displejích bude možné barevně odlišným způsobem zobrazit seznam všech posledních odchozích/příchozích zásilek, potvrzení o doručení zásilky, zabezpečená zásilka ve stanici bude barevně signalizována za účelem upozornění obsluhy na vyzvednutí zásilky.

Barevný dotykový displej musí umožnit uživateli jednoduše barevně zjišťovat stavy systému (např. připravený k odeslání, posílání, přijímání, zaneprázdněný, pouzdro bylo přijato stanicí atd.), informace o zásilkách, nastavovat funkce stanic, zajistí bezproblémovou dezinfekci části stanice, která je nejvíce ohrožena případnou kontaminací, umožní do budoucna rozšiřovat funkční využití ovládání stanice a připojování dalších periférií.

Na displeji stanice musí být jednoznačně uvedeny informace o odeslaných zásilkách s tím, že každý z níže uvedených parametrů musí být zobrazen jiným barevným provedením (odlišnou barvou dle důležitosti (musí být barevně odlišeny tyto stavy: odesílaná zásilka dosáhla cílové stanice úspěšně, odeslaná zásilka doposud ještě nedosáhla cílové stanice, odesílaná zásilka byla doručena úspěšně, během přepravy došlo k chybě). Displej musí informovat uživatele o výpadku technologie – jednoduše, výraznou červenou barvou. V případě zabezpečeného příjmu pouzdra displej uživatele upozorní jednoduše např. žlutou barvou a automaticky pošle mail na příslušnou e-mailovou adresu dle nastavení. Součástí vybavení stanic/ovládacího displeje je požadován USB konektor pro připojení externích zařízení jako je např. snímač čárových kódů apod. Na displeji musí být tlačítko pro rychlé vypnutí/zapnutí signalizace příchodu pouzdra pro pohodlnost a rychlost ovládání této nejčastěji využívané funkce.

S ohledem na úsporu energie a šetření samotného displeje je požadována funkce vypnutí displeje (sleep režim) po dobu nečinnosti. K opětovné aktivaci displeje pak dojde dotykem na klávesnici. Displej musí být vybaven povrchovou ochranou pro snadné čištění a dezinfekci. Displej bude s uživateli komunikovat v českém jazyce.

opticko-akustická signalizace

Součástí stanice bude akustická a optická signalizace, která bude upozorňovat personál na příchod pouzdra do stanice. Je uvažována jedna signalizace na stanici. Vypnutí signalizace se provádí tlačítkem na ovládacím displeji stanice.

Tato signalizace bude ke stanici napojena prostřednictvím kabelu se zohledněním vzdálenosti od stanice, odběru signalizace tak, aby byly plně funkční. Kabel bude k signalizaci veden v samostatné elektromontážní liště.

záchytný koš ke stanici antimikrobiální

Součástí stanice bude záchytný koš s polstrováním, kam budou přijímána přepravní pouzdra, umístěný pod stanicí. Konstrukce koše bude ve stejném barevném provedení jako stanice a povrchová úprava konstrukce koše bude v antimikrobiálním provedení.

nástěnný držák přepravních pouzder

Součástí stanice bude nástěnný držák přepravních pouzder ve stejném barevném provedení, jako stanice. Držák bude umístěný poblíž stanice a umožní uložení 5 ks přepravních pouzder.

Přepravní pouzdra

Přepravní pouzdra jsou požadována s následujícími parametry:

Přepravní pouzdra jsou uvažována stávající s následujícími parametry:

- krátké pouzdro – antimikrobiální s minimálními vnitřní rozměry - délka 230 mm, průměr 80 mm, oboustranně otevíratelné, nárazuvzdorné, jízdní kroužky z uhlíkových vláken

- autovykládkové pro biologické vzorky – antimikrobiální, s minimálními vnitřní rozměry 230 mm, průměr 80 mm) otevíratelné z obou stran pro snadnou manipulaci a orientaci ve stanici, umožňující snadné otevření, vložení či vyjmutí zásilky, které umožní automatické bezobslužné vyložení přepravovaného materiálu ve stanici s automatickou vykládkou v laboratořích bez jakýchkoli omezení znemožňujících bezproblémové vypadnutí/vyložení vzorků). Kroužky z uhlíkových vláken s dlouhou životností.

- vodotěsné pouzdro s minimálními vnitřní rozměry - délka 224 mm, průměr 80 mm, otevíratelné z jedné strany

Každé přepravní pouzdro bude vybaveno dvěma programovatelnými čipy, každý na jednom konci pouzdra – pro zajištění automatizace, zabezpečení, identifikace a kontroly provozu zařízení PP. V případě dosažení nastavené hodnoty ujeté přepravní vzdálenosti systém zajistí automatické přesměrování na servisní stanici ke kontrole.

Systém musí prostřednictvím čipové technologie – naprogramovaných pouzder zajistit automatické odeslání naprogramovaných pouzder do konkrétních míst dle samotného naprogramování. Například pouzdro označené červeným štítkem bude po vložení do stanice automaticky odesláno do laboratoře a nesmí být zaslána do jiných míst, než je samotná naprogramovaná stanice. Systém musí rovněž zajistit monitoring pouzdra a sledovat jej v reálném čase – pouzdro bude možné identifikovat v části systému v kterémkoli okamžiku.

Každé pouzdro bude vybaveno čipy, umožňující naprogramování:

a) domovské stanice (vlastníka pouzdra)

b) předvolené (cílové) stanice

d) unikátním sériovým číslem pro identifikaci konkrétního pouzdra

třícestné Systémové výhybky

Výhybky zajišťují přesměrovaní pouzdra z potrubí do jiného potrubí, jsou vybaveny přesnou otočnou mechanikou. Výhybky musí být použity jako tzv. aktivní (s vlastním řídicím systémem). Jsou požadovány v 3-cestném provedení, s řídící elektronikou, příslušné polohy natočení se kontrolují bezkontaktními čidly. Kontrola průjezdu výhybkou musí být zabezpečena bezkontaktním optickým čidlem. Každá výhybka bude obsahovat ovládací zařízení, umožňující natočení do libovolné polohy přímo ze samotné výhybky (servisní funkce). Vzduchová těsnost musí být zajištěna s použitím samonastavitelných těsnících kroužků.

V případě přetížení výkonového motoru musí být aktivována elektronická ochrana výhybky, po jejím spuštění musí automaticky dojít k obnovení jejího provozu bez jakéhokoli manuálního zásahu – servisní funkce výhybky, zajištění rychlého zprovoznění v případě problémů. Volné výstupy výhybky budou osazeny speciálním zásobníkovým dílem s odfukem.

kontrola průjezdu pouzdra

Ke kontrole/snímání průjezdu pouzdra v potrubí v částech, kde je nutné sledovat a vyhodnocovat polohu přepravního pouzdra (minimálně výhybky, stanice, přejezdová centrála,..) bude používán bezkontaktní způsob snímání pomocí optického snímače.

Optický snímač bude nainstalován přímo na jízdním potrubí prostřednictvím originálních lisovaných držáků a umožní opakovanou demontáž bez jakéhokoli poškození systému a samotného snímače (pro pravidelný servis a čištění). Snímač bude vybaven externí LED kontrolkou, která indikuje samotnou funkci snímače.

Kompenzátor délkové roztažnosti

Kompenzace délkové roztažnosti jízdního potrubí z důvodu rozdílných teplot okolního prostředí v daném prostoru bude v dlouhých přímých úsecích zajištěna osazením kompenzátorů délkové roztažnosti. Kompenzátor délkové roztažnosti pro jízdní potrubí NW 110 je vyroben z tvrdého PVC s gumovou ochrannou manžetou. Maximální zdvih kompenzátoru je 120 mm. Kompenzátor délkové roztažnosti musí být kompatibilní s jízdním potrubím NW 110 a musí zajistit bezproblémový průjezd přepravního pouzdra v každé pracovní poloze v daném rozsahu zdvihu. V tomto případě budou kompenzátory použity v kolektoru.

jízdní potrubí

V horizontálních trasách se potrubí ukládá v podstropní části v podhledech nebo viditelně, vertikální trasy jsou připevněny viditelně ke stěně a prostupují stropem. Kabely jsou připáskovány na vedení potrubí ve vzdálenosti max. každých 70 cm. Trasy potrubí budou označeny příslušnou linkou a nápisem – POZOR potrubní pošta (minimálně každých 10 m). Lepení jízdního potrubí je možné pouze výrobcem doporučenými lepidly. Kotvení jízdního potrubí bude prováděno pomocí pro tyto účely určeného montážního a spojovacího materiálu předních světových výrobců s povrchovou úpravou minimálně zinkováním (vše s atesty a příslušnými materiálovými certifikáty). Kotvení bude provedeno tak, aby byly eliminovány dynamické síly během transportu pouzdra, maximálně však vždy ve 2-metrových odstupech mezi sebou jednotlivými objímkami. Ze stejných důvodů není přípustné jízdní potrubí zavěšovat na závitové tyče delší než 1 m pro svislé zavěšení a delší než 30 cm pro vodorovné zavěšení.

V rámci realizace je navrženo dle požadavku nemocnice plastové jízdní potrubí, které je vyrobeno z tvrdého PVC kalibrovaného průměru 110 mm, barva šedá, tloušťka stěny 2,3 mm, střední poloměr oblouků R=650 mm. Ve strojovně bude část potrubí v průhledném provedení. Trasy jízdního potrubí a jednotlivé komponenty budou značeny nálepkami „POZOR potrubní pošta“, aby byly jednoznačně identifikovatelné. Jízdní potrubí je obecně nutno umístit tak, aby při minimálních nárocích na pracnost uchycení nebránilo a nenarušovalo funkci ostatních potrubních či kabelových vedení. Na trase potrubí v kolektorech budou aplikovány kompenzátory délkové roztažnosti, které budou vyrovnávat tepelnou roztažnost tras během změny teploty.

Trasa plastového jízdního potrubí nesmí být vedena místy s vysokou teplotou (dle charakteru teplotní odolnosti materiálu jízdního potrubí a systémového kabelu uchyceného na tomto potrubí – cca do 60C) a v blízkosti (souběhu) silového vedení (ne menší než 20 cm – dle obecných zvyklostí umísťování slaboproudých a komunikačních vedení – minimalizace vlivu rušení). Tento projekt předpokládá, že trasy budou instalovány v prostorách, kde nedochází k promrzání.

- Rovněž musí zhotovitel ve své nabídce zohlednit zvýšené náklady na nepřístupnost jednotlivých částí provozované nemocnice a složitost realizace v kolektorech a těžce dostupných částech objektů. Běžným faktem bude např. nemožnost realizovat část díla v danou chvíli v daném místě a nutnost se přemístit na jinou část díla, nemožnost zajistit klíče do daných prostor v danou chvíli, nutnost přerušit práce a ihned se přesunout do jiné části nemocnice atd.

Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard

- K přepravě biologického materiálu budou dodány jednorázové sáčky na přepravu zkumavek s označením BIOHAZARD. Sáčky budou z průhledné fólie rozdělené na dvě části – „kapsy“. Jedna kapsa určená pro vzorky bude hermeticky uzavíratelná pro případ rozlití transportovaného vzorku zamezující kontaminaci pouzdra, druhá kapsa bez uzavírání bude určená pro uložení žádanky. Sáčky musí být jednoduše manipulovatelné tzn. snadné vložení zkumavek, rychlé a jednoduché zalepení, rychlé a jednoduché vyjmutí zkumavek v laboratoři bez použití pomocného nářadí (nůžek apod..). Každý sáček bude mít jedinečné identifikační číslo a čárový kód. Sáčky musí být certifikovány pro přepravu biologického materiálu. Vodotěsné provedení sáčků třída ADR P650 / IATA 650. Všechny sáčky musí být potištěny návodem k obsluze v českém jazyce a popisovým polem min. 2 x 4 cm na čelní straně pro možnost vpisování poznámek. Minimální vnitřní rozměry sáčku: 15 x 23 cm. Materiál sáčku musí být odolný vůči vzniku statické elektřiny.

Odběrná místa a místa napojení na inženýrské sítě, Potřeba energií

- Odběr elektrické energie pro provedení instalace technologie potrubní pošty bude zajištěn z prostor, kde bude probíhat samotná montáž systému potrubní pošty. V případě nutnosti nebo požadavků na připojení elektrického zařízení s větším příkonem bude připojení provedeno za spolupráce pracovníka zhotovitele a pracovníka oddělení elektroúdržby Pardubické nemocnice. Pro potřebu zajištění provozu systému PP je potřeba pouze elektrická energie v rozsahu úměrném instalovanému zařízení.

Pracovní síly

Je uvažováno využití stávajících pracovníků nemocnice.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků                             a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat všech ochranných a bezpečnostních pomůcek, které jsou předepsány pro práce s nářadím, chemikáliemi a ostatními pomůckami.

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, příkazových a zákazových tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim přilehlých vyvěšeny.

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky obsažené v zákoně č. 309/2006 Sb (právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a dále dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích které jsou v souladu s rámcovou Směrnicí Rady 89/391/EHS a s dílčí Směrnicí Rady 92/57/EHS.) Montáž a oživení elektro zařízení musí provádět pracovníci s oprávněním dle vyhl. č. 50 a dle platných předpisů.

Pracovníci vykonávající odbornou činnost musí mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Pro strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní technologické postupy včetně bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele.

Pracovníci Zhotovitele musí spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Spotřeba surovin a materiálu

Z hlediska technologie není spotřeba surovin a spotřebního materiálu blíže kvantifikována. Pro provoz bude nutné provozní zajištění běžného spotřebního materiálu ve vazbě na provoz systému PP – pouzdra, vložky pouzder, jízdní kroužky přepravních pouzder, dezinfekční prostředky, sáčky na biologický materiál apod.

Odpadní látky

Běžným provozem nevznikají odpadní látky. Odpadové hospodářství bude obecně zajišťováno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ve všech provozech bude zajištěno třídění odpadu. Odpady budou likvidovány odvozem specializovanou oprávněnou firmou.

- Zhotovitel je dále povinen zajistit označení staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob, zajistit a udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

Zásady organizace výstavby

Při realizaci rozšíření stávající technologie potrubní pošty v Pardubické nemocnici, která je v současné době a bude i v době předmětné výstavby v provozu, je nutné při realizaci tohoto rozšíření respektovat a dodržovat následující skutečnosti:

Není možné způsobit odstávku stávající technologie potrubní pošty na dobu delší než v řádu jednotek hodin - stávající technologie zajišťuje pro fungující část areálu nemocnice nenahraditelnou přepravu důležitého materiálu nepřetržitě 24 hodin denně.

Je nutno zabránit poškození / znečištění / kontaminaci stávajícího provozovaného systému potrubní pošty a souvisejícího příslušenství, aby byla zajištěna kontinuita jejího provozu, nedošlo k ublížení na zdraví či majetku a nedocházelo k porušování hygienických předpisů a legislativy při transportu a manipulaci s biologickým materiálem.

Rozšiřování potrubní pošty nesmí způsobit změnu funkčních ani jiných vlastností stávající provozované technologie a tím ohrozit bezpečnost a kvalitu přepravovaného materiálu ve stávajícím systému.

Každá odstávka technologie potrubní pošty musí být projednána s uživatelem a musí být zajištěna náhradní donáška materiálu standardně přepravovaného potrubní poštou.

Úpravy na stávající technologii potrubní pošty musí být prováděny takovým způsobem, aby samotná její odstávka byla omezena vždy jen na nezbytně nutnou dobu, tedy v řádu jednotek hodin.

Provádět úpravy na stávající technologii potrubní pošty ve stávajících objektech je možné pouze v rozsahu dle platné dokumentace.

Je nutné zajistit kontinuitu práce v laboratořích, tzn. především průběžný příjem biologických vzorků do všech laboratoří potrubní poštou v areálu nemocnice.

Hygiena

- Instalace a provoz systémů PP ve zdravotnických zařízeních je specifický. Při transportu biologického materiálu je potřeba dodržovat hygienický režim a provozní řád, vypracovaný pro používání systému PP ve zdravotnických zařízeních. Všechny ostatní související dokumenty musí tvořit součást dodávky – realizací nesmí dojít ke změně stávajících schválených provozních řádů a hygienického stanoviska.

Pracovníci Zhotovitele jsou povinni realizovat dílo tak, aby minimalizovali hluk a účinky vibrací vznikajících při montáži systému potrubní pošty, provedou na své náklady veškerá opatření, aby zamezili pronikání prachu a nečistot do ostatních prostor navazujících na prostory, ve kterých bude probíhat montáž systému potrubní pošty.

Investor požaduje během stanovené pracovní doby provádění průběžného úklidu prostor, kde bude probíhat montáž systému potrubní pošty. Po skončení pracovní doby provede zhotovitel podrobný úklid dodávkou a montáží systému potrubní pošty dotčených prostor.

Požadavky na úroveň hluku, čistotu a bezprašnost

Pracovníci Zhotovitele jsou povinni dílo realizovat tak, aby minimalizovali hluk a účinky vibrací vznikajících při montáži systému potrubní pošty. Dělení materiálu je možné pouze takovým způsobem, který hlukem, zápachem či prašností nebude ovlivňovat práci či nebude obtěžovat pobyt v nemocničním zařízení za provozu. Lepení jízdního potrubí je možné pouze výrobcem doporučenými lepidly.

Z hlediska hlučnosti lze obecně říci, že systém potrubní pošty patří svým provozem mezi nehlučné technologie. Jediným zásadnějším zdrojem hluku jsou pohonné jednotky, které jsou z hlediska topologie systému umístěny mimo vlastní systém rozvodu jízdního potrubí a stanic PP (ve vyčleněné místnosti v objektu – centrály/strojovny PP). V tomto konkrétním případě bude hlučnost stanice na příslušném pracovišti při příjmu/ odesílání cca do 67dB, u systémové výhybky je to při průjezdu přepravního pouzdra cca do 70dB.

Dalším zdrojem hluku v již minimální hladině je průjezd přepravního pouzdra v jízdním potrubí (jedná se ale jen o hluk nelokálního charakteru způsobený třením a nárazy jedoucího přepravního pouzdra o stěny jízdního potrubí). V případě požadavku na odhlučnění bude toto zajištěno ze strany nemocnice.

Statika

Tento návrh neřeší část statiky, návrh vedení trasy byl odsouhlasen zástupci nemocnice.

Požární zabezpečení technologie

Samotný průchod plastového potrubí bude ošetřen protipožární manžetou pro potrubí s vnějším průměrem 160 mm, mezery mezi konstrukcí a potrubím bude ošetřeny příslušnou protipožární pěnou a minerální plstí nebo protipožární maltou. Manžeta bude do konstrukce kotvena prostřednictvím kotevních prvků certifikovaných jako systém společně s manžetou, dle příslušného materiálu konstrukce. Prostupy bude označeny protipožárními štítky z obou stran. V případě prostupu stropem budou použity manžety jednostranně - ze spodní strany, v případě prostupu stěnou budou použity z obou stran. Požární odolnost použitého systému požárního zabezpečení (manžet) je EI 120.

K utěsnění prostupu kabeláže bude použit protipožární zpěňující tmel ve stanovené skladbě s minerální vatou. Prostup bude řádně označen protipožárním štítkem. U prostupu stropem bude realizováno jednostranné použití – ze spodní strany tmel v kombinaci s minerální vatou daných parametrů, prostup stěnou bude řešen oboustranně tmel v kombinaci s minerální vatou daných parametrů.

Parametry minerální vaty:

- Objemová hmotnost 80-100 kg/m3

- Třída reakce na oheň A1,A2, k tomu odpovídající stupeň hořlavosti.

Samotná aplikace bude provedena v souladu s výše uvedenými požadavky a předpisy výrobce protipožárního systému. Protipožární zabezpečení prostupů potrubí a kabelů tzn. manžety, tmel, nátěry, identifikační značení apod. budou dodávkou technologie PP, montáž budou provádět osoby s příslušným osvědčením/oprávněním.

Další požadavky na způsob realizace

- Pracovníci Zhotovitele budou při provádění díla dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Pracovníci vykonávající odbornou činnost budou mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Pro strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní technologické postupy včetně bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele.

Pracovníci Zhotovitele musí spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, včetně příslušných prováděcích předpisů (zejména se jedná o vyhlášku č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- Zhotovitel je dále povinen zajistit označení staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob, zajistit a udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit další zhotovitele/subdodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností. Zhotovitel zajistí po dobu výstavby trvalou přítomnost odpovědné osoby za dodávku a montáž systému potrubní pošty a od dne převzetí staveniště bude řádně vést stavební deník, který bude k dispozici u odpovědné osoby zhotovitele.

Spolupůsobení objednatele/NEMOCNICE, které poskytne Zhotoviteli na své náklady v dohodnutém termínu před zahájením realizace

- zajistí přístup do objektů a jednotlivých částí, kterých se týká realizace včetně sociálního zařízení pro montážní techniky

- zajistí zpřístupnění prostoru pro vlastní montáž systému potrubní pošty a napájecí body elektrické energie pro vlastní montáž a potřebné elektrické přívody

- poskytne sklad pro potřeby montáže o minimální velikosti: 5.5m délka, 5m šířka, 2.5m výška - sklad bude suchý a uzamykatelný

- zajistí prostor pro stanici a komponenty potrubní pošty, návaznost interiérových prvků

- zajistí prostor pro potrubní trasu (pro vertikální a horizontální vedení potrubní trasy – objekty, instalační a dopravní chodby) - trasy potrubí nesmí vést místy se zvýšenou teplotou - např. rozvody horké vody, páry, topení, v místech silových rozvodů  apod.

- zajistí případné demontáže podhledů a jejich zpětnou montáž po osazení prvků a trasy PP

- zajistí veškeré stavební úpravy, budou-li vyžadovány (dozdívky, niky, úpravy stěn, úpravy stěn pro kotvení, demontáže - uvolnění místa pro osazení prvků a trasy PP) pro možnost osazení prvků PP a vedení trasy PP

- zajistí odsouhlasení statiky v návaznosti na vedení trasy a tím spojeným vyhotovením prostupů skrz konstrukční dílce objektů

- zajistí napojovací bod pro jednofázový napájecí přívod k posilujícímu zdroji - 230V, 50Hz, jištění 16A/B

- zajistí náhradní způsob dopravy vzorků v době krátkodobé odstávky potrubní pošty

- poskytne ID karty pro nové stanice k zavedení do systému potrubní pošty

- zajistí odsouhlasení celkového řešení potrubní pošty z hlediska PBŘ

- případně další činnosti, které nebyly předmětem nabídky a budou upřesněny před zahájením realizace

- poskytne názvy nových stanic

- zajistí personál pro zaškolení obsluhy a údržby

Závěr:

- Rozsah prací musí zahrnovat dodávku, výrobcem stávající technologie autorizovanou montáž, veškeré potřebné zkoušky a uvedení technologie potrubní pošty do provozu v souladu s uvedeným popisem, dokumentací výrobce, technickými podmínkami a soupisem prací potrubní pošty.

Nově dodané části a zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím provozovaným zařízením a vše musí být vzájemně propojeno. Musí být rovněž zajištěna kompatibilita celého systému bez jakéhokoli omezení záručních, servisních, licenčních a ostatních podmínek, které se na tento stávající systém vztahují včetně licenčních ujednání. Jako celek bude dodáno plně funkční dílo zaintegrované do stávajícího systému nemocnice. Během realizace dojde k minimalizaci odstávek stávajícího systému potrubní pošty.

- V době předání zařízení do provozu musí zhotovitel provést upgrade software na nejnovější dostupnou verzi. Celý rozšířený systém musí být řízen jednou řídicí jednotkou za účelem centralizace ovládání a řízení a následného monitoringu zařízení a musí být zachován provoz všech vizualizačních pracovišť včetně SW licencí.

- Samotný řídicí systém musí obsahovat „otevřenou architekturu“, která musí umožnit flexibilitu pro budoucí možné rozšiřování o další části a upgrade systému. Zařízení musí být rovněž vybaveno diagnostikou „na dálku“ přes TCP/IP a přístup přes LAN, který umožní servisní údržbě/autorizované servisní organizaci/výrobci zařízení okamžité spojení se s technologií na základě přidělených přístupů a diagnostiku provozu/poruchy systému, což zajistí mnohem rychlejší reakci na případný technický problém a zkracuje dobu odstávky.

- Systém musí být rovněž vybaven autodiagnostikou tzn. musí být schopen automatického vyřešení méně závažného problému a uživatelských chyb obsluhy.

- V této PD navržené technologické vybavení je referenční a představuje minimum požadovaného standardního vybavení. Zařízení, resp. řešení uvedená v této zprávě/popisu představují minimální technologický a kvalitativní standard, resp. popisují požadované minimální funkce a parametry, výkony, vybavení a kapacity systému, které musí být dodavatelem technologie minimálně splněny nebo překročeny.

- Všechny požadované funkcionality systému musí být k datu zahájení instalace technologie vyvinuty a odzkoušeny výrobcem systému. Objednatel nepřipouští dodávky a instalace žádných prototypů, dodatečný vývoj funkcionalit, výměnu nebo dodávku nekompatibilních nebo neoriginálních dílů výrobce apod. Přizpůsobení systému potřebám uživatele (kdy každý systém je pro každého uživatele unikátní) a jeho naparametrování je samozřejmostí a není v rozporu s výše uvedeným.

- Technologie potrubní pošty pro zdravotnické zařízení je velmi specifická, její instalace do stávajícího provozovaného zdravotnického zařízení je složitá a komplikovaná, potrubní pošta ve zdravotnickém zařízení po jejím bezvadném a zdárném uvedení do provozu představuje nenahraditelný přepravní systém, který musí pracovat 24 hodin denně, jsou zrušeny stávající způsoby donášky, pro transport především vzorků slouží pouze potrubní pošta, nemocnice je na funkčním systému potrubní pošty závislá.

- Z uvedených důvodů musí být dodavatelem zařízení pouze odborná a zkušená firma, která je pro provozovanou technologii autorizovaná výrobcem a má s  dodávkami a realizací potrubní pošty do stávajících zdravotnických zařízení v ČR v podobné velikosti a s daným typem technologie (průměr potrubí,  RFID technologie, automatická vykládka pouzder…) zkušenosti, má pro instalaci takovéto technologie potrubní pošty dostatečné kapacity, potřebnou dokumentaci a oprávnění, aby realizace za provozu probíhala co nejrychleji a zároveň i co nejšetrněji vzhledem k faktu, že celá realizace probíhá za provozu nemocnice a následně byly zajištěny podmínky bezproblémového provozu a údržby zařízení.

- Zároveň dodavatelem musí být společnost, která má dostatečné servisní kapacity pro zajištění nonstop servisu s promptním nástupem pro odstraňování závad, má dostatečné vlastní zásoby originálních náhradních dílů pro okamžité odstraňování závad provozované technologie v nemocnici, má garantovánu nonstop on-line podporu výrobce dané technologie a je pro tyto činnosti výrobcem současné technologie autorizována. Dodavatel doloží certifikát/potvrzení výrobce o zajištění kompatibility a výše uvedených požadavků na autorizaci dodavatele pro realizaci a servis stávající provozované technologie v Pardubické nemocnici.

- Pouze takto může být provozovateli garantováno splnění požadavků kladených na potrubní poštu uživatelem prostřednictvím této PD, garantován bezpečný a spolehlivý provoz technologie, zajištěna bezpečná přeprava materiálu (především vzorků do laboratoří a jiných specifických materiálů) bez jeho znehodnocení, dlouhodobě stabilní, bezporuchový a efektivní provoz zařízení s návratností vložených investic.

- Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších zákonů (71/2000, 205/2002, 226/2003) a souvisejícími nařízeními vlády ČR, zejména č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů a č.378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších zákonů a zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Všechny použité výrobky a zařízení musí všeobecně splňovat technické požadavky bezpečnosti a jakosti a být ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, zákony a vyhláškami.

- Montáže mohou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolené a certifikované od výrobce stávajícího provozovaného zařízení.

- Při instalaci budou respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

- V průběhu výstavby budou provedeny příslušné zkoušky na jednotlivých technologických zařízeních - individuální zkoušky - a dle potřeby eventuelně i komplexní zkoušky.

- Rozsah a provedení zkoušek bude probíhat dle pokynů objednatele, podrobnosti bude řešit plán zkoušek. Výsledky všech zkoušek budou evidovány. Zdárně ukončené komplexní zkoušky budou podkladem pro převzetí stavby.

NEMOCNIČNÍ STANICE POTRUBNÍ POŠTY – ANTIMIKROBIÁLNÍ, HORNÍ PLNĚNÍ

SYSTÉMOVÁ VÝHYBKA, 110mm

INSTALACE SYSTÉMOVÉHO KABELU

INSTALACE ÚCHYTŮ POTRUBÍ

Potrubí musí být uchyceno nejméně každé 2m

PRŮCHOD JÍZDNÍHO POTRUBÍ ZDÍ

Vertikální a horizontální otvory ve zdi pro potrubí 110 mm:

Při průchodu jízdního potrubí a kabelu zdí nebo stropem je nutno dodržet!!!:

- jízdní potrubí musí být vždy kluzně uloženo ve spojce jízdního potrubí bez lepení!

- pokud je tloušťka zdi větší, než je délka spojky, použijte více spojek za sebou

- teprve spojka jízdního potrubí může být pevně spojena s okolním zdivem, avšak je nutno zabránit tlakům na spojku a jízdní potrubí (např. nepoužívat PUR pěnu)

- otvor, který zůstal po instalaci jízdního potrubí okolo spojky je nutno utěsnit materiálem se shodnou požární odolností jakou má materiál zdi (většinou betonem)

- systémový kabel musí být při průchodů zdí uložen vždy volně v kabelové chráničce

DMYCHADLO

Typ: 			400V/5.6A/2.6kW, 0-75Hz

Průtok vzduchu:	0-8m3 /min

Krytí:			IP 55

Váha:			31kg

Hluk:			77 dB

Typ: 	Cu, 4x0.22mm2 stíněné + 3x2.5mm2

Max. odpor

vodiče:	0.22mm2 - 85Ω/km při 20°C, 2.5mm2 - 8Ω/km při 20°C

Kapacita

(1kHz):	pár ≥ 230nF/km

Izolační odpor

(1kHz):	pár ≤ 2GΩ/km

Zkušební

napětí:	vodič/vodič   - 2,0kV eff./min

vodič/stínění - 0,5kV eff./min

Váha:	0,13kg/m

SYSTÉMOVÝ KABEL